## 토공집계
1 | (본선)토 공 수 량 집 계 표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 토 공 수 량 집 계 |  |  |  | 비고
1 | [5 empty] | 관로 | 구조물 | 추진공 | 부대공
1
| 터파기 (육상) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 16044.9834 | 18683.74 | 394.4143 | 1217.8291 | -4251 | 시험터파기 공제
1 | 터파기 (용수) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1071.6 | 1071.6 | 0
1 | 되메우기 | 관상단 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 7266.7794 | 6165.72 | 216.1102 | 884.9492
1 |  | 관주위 (모래) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 8411.2085 | 8149.27 | 29.3685 | 232.57
| 잡석 | 혼합골재 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 29.3685 |  | 29.3685
1 | A.S.P 포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 8233.16 | 7682 | 421.16 | 130 |  | 포장공 이월
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2064.476 | 1939.325 | 90.152 | 34.999
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 8265.326 | 7757.3 | 360.516 | 147.51
1 |  | 보조기층 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2044.2865 | 1940.24 | 69.2445 | 34.802
1 |  | 동상방지층 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1623.558 | 1550.41 | 44.635 | 28.513
1 | ASP절삭후 덧씌우기 | (T=50mm) | 기계 | ㎡ | 14060.14 | 13384.88 | 493.5 | 181.76
1 |  |  |  | ㎥ | 703.007 | 669.244 | 24.675 | 9.088
1 | 투수콘 포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 4 | 4
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0.28 | 0.28
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 4 | 4
1 |  | 보조기층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0.4 | 0.4
1 | 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 76.39 | 0 | 45 | 31.39
1 |  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 76.39 | 0 | 45 | 31.39
1 | 잔토처리 | 토사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 13217.4641 | 12708.8 | 175.7842 | 332.8799

## 관로토공집계
1 | (본선)관 로 토 공 집 계 표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 송수관로 | 비 고
1
1
1 | 터파기 (육상) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 18683.74 | 18683.74
1 | 터파기 (용수) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1071.6 | 1071.6
1 | 되메우기 | 관상단 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 6165.72 | 6165.72 |  |  | 지장물하부구간 관보호공
|  | 관주위 (토사) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0
1 |  | 관주위 (모래) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 8149.27 | 8149.27 |  | 1.995 | 1.5 | 1.33
| A.S.P 포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 7682 | 7682 | 포장공이월
|  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1939.325 | 1939.325 | 〃
|  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 7757.3 | 7757.3 | 〃
|  | 보조기층 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1940.24 | 1940.24 | 〃
|  | 동상방지층 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1550.41 | 1550.41 | 〃
1 | ASP절삭 후 덧씌우기 | (T=50mm) | 기계 | ㎡ | 13384.88 | 13384.88 | 〃
1 |  |  |  | ㎥ | 669.244 | 669.244 | 〃
1 | 투수콘포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 4 | 4 | 〃
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0.28 | 0.28 | 〃
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 4 | 4 | 〃
1 |  | 보조기층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0.4 | 0.4 | 〃
2 | 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 〃
1 | 잔토처리 | 토사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 12708.8 | 12708.8

## 토적표
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | A-C-6 |  | C-A-0 |  | B-6
| 측 점 |  |  |  |  | 거 리 | 터 파 기 |  |  |  | 되 메 우 기 | [5 empty] | 보조기층 |  |  |  | 동상방지층 |  | 포장 깨기 및 복구 | [5 empty] | 포 장 절 단 |  |  |  | ASP 절삭후 덧씌우기 |  | 비고
[17 empty] | ASP 포장 |  | 투수콘 포장 |  | ASP 포장 |  | ASP 포장 |  | 투수콘 포장 |  | 보도 포장
[7 empty] | 육 상 (토사) |  | 수 중 (토사) |  | 관 상 단 |  | 관주위(토사) |  | 관주위(모래) |  | T=250mm |  | T=200mm |  | T=200mm |  | T=250mm |  | T=70mm |  | T=110mm |  | ASP 포장 |  | 투수콘 포장 |  | T=50mm
[7 empty] | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B.H 0.7㎥) |  | 기계(B=6m이상) |  | T=150mm |  | T=70mm |  | 기계
[7 empty] | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 면 적 | 체 적 | 길 이 | 면 적 | 길 이 | 면 적 | 길 이 | 면 적 | 열 | 연장 | 열 | 연장 | 길 이 | 면 적
| 4LINE | [34 empty] | 장비 | 포장대상길이
| NO. | 0 | + | 0 |  | 0 | 5.7 | 0 | 1.38 | 0 | 3.58 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 1 | + | 0 |  | 40 | 5.7 | 228 | 1.5 | 57.6 | 3.7 | 145.6 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 1 | + | 8 |  | 8 | 5.7 | 45.6 | 1.5 | 12 | 3.7 | 29.6 |  | 0 | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 2 | + | 0 |  | 32 | 4.1 | 156.8 | 0 | 24 | 0.6 | 68.8 |  | 0 | 2.1 | 67.2 | 0.5 | 16 |  | 0 | 0.4 | 12.8 | 2 | 64 |  | 0 |  | 0 | 2 | 64 |  | 0 | 3.5 | 112 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 2 | + | 13 |  | 13 | 4.1 | 53.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 |  | 0 | 2.1 | 27.3 | 0.5 | 6.5 |  | 0 | 0.4 | 5.2 | 2 | 26 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26 |  | 0 | 3.5 | 45.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 3 | + | 0 |  | 27 | 4.1 | 110.7 | 0 | 0 | 0.6 | 16.2 |  | 0 | 2.1 | 56.7 | 0.5 | 13.5 |  | 0 | 0.4 | 10.8 | 2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 2 | 54 |  | 0 | 3.5 | 94.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 4 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 5 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 5 | + | 38 |  | 38 | 4.1 | 155.8 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 |  | 0 | 2.1 | 79.8 | 0.5 | 19 |  | 0 | 0.4 | 15.2 | 2 | 76 |  | 0 |  | 0 | 2 | 76 |  | 0 | 3.5 | 133 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 6 | + | 0 |  | 2 | 4.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 6 | + | 7 |  | 7 | 4.1 | 28.7 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 |  | 0 | 2.1 | 14.7 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0.4 | 2.8 | 2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 7 | + | 0 |  | 33 | 4.1 | 135.3 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 |  | 0 | 2.1 | 69.3 | 0.5 | 16.5 |  | 0 | 0.4 | 13.2 | 2 | 66 |  | 0 |  | 0 | 2 | 66 |  | 0 | 3.5 | 115.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 13 |  | 13 | 4.1 | 53.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 |  | 0 | 2.1 | 27.3 | 0.5 | 6.5 |  | 0 | 0.4 | 5.2 | 2 | 26 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26 |  | 0 | 3.5 | 45.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 21.0 | 전 | 8 | 5.7 | 39.2 | 1.84 | 7.36 | 4.04 | 18.56 |  | 0 | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 21.0 | 후 | 0 | 6.84 | 0 | 2.21 | 0 | 4.85 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 26 |  | 5 | 6.84 | 34.2 | 4.82 | 17.58 | 7.46 | 30.78 |  | 0 | 2.62 | 13.1 | 0.6 | 3 |  | 0 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 29.0 | 전 | 3 | 6.84 | 20.52 | 6.36 | 16.77 | 9 | 24.69 |  | 0 | 2.62 | 7.86 | 0.6 | 1.8 |  | 0 | 0.48 | 1.44 | 2.4 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 5.25 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 29.0 | 후 | 0 | 7.44 | 0 | 6.36 | 0 | 10.68 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 31 |  | 2 | 7.44 | 14.88 | 6.43 | 12.79 | 10.75 | 21.43 |  | 0 | 2.62 | 5.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 32.0 | 전 | 1 | 7.44 | 7.44 | 6.46 | 6.45 | 10.78 | 10.77 |  | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 32.0 | 후 | 0 | 7.44 | 0 | 6.22 | 0 | 12.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 34.0 | 전 | 2 | 7.44 | 14.88 | 6.24 | 12.46 | 12.24 | 24.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 34.0 | 후 | 0 | 7.44 | 0 | 6.48 | 0 | 10.8 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 35.0 | 전 | 1 | 7.44 | 7.44 | 6.48 | 6.48 | 10.8 | 10.8 |  | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 1.75 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 8 | + | 35.0 | 후 | 0 | 6.84 | 0 | 6.48 | 0 | 9.12 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 9 | + | 0 |  | 5 | 6.84 | 34.2 | 3.67 | 25.38 | 6.31 | 38.58 |  | 0 | 2.62 | 13.1 | 0.6 | 3 |  | 0 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 9 | + | 3.0 | 전 | 3 | 6.84 | 20.52 | 1.99 | 8.49 | 4.63 | 16.41 |  | 0 | 2.62 | 7.86 | 0.6 | 1.8 |  | 0 | 0.48 | 1.44 | 2.4 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 9 | + | 3.0 | 후 | 0 | 5.7 | 0 | 1.66 | 0 | 3.86 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 9 | + | 5 |  | 2 | 5.7 | 11.4 | 0.74 | 2.4 | 2.94 | 6.8 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 9 | + | 10 |  | 5 | 4.1 | 24.5 | 0 | 1.85 | 0.6 | 8.85 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 10 | + | 0 |  | 30 | 4.54 | 129.6 | 0 | 0 | 1.04 | 24.6 |  | 0 | 2.1 | 63 | 0.5 | 15 |  | 0 | 0.4 | 12 | 2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 2 | 60 |  | 0 | 3.5 | 105 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 11 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 172.8 | 0 | 0 | 0.6 | 32.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 12 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 13 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5 | 아스팔트 | 기계(A) | 간이흙막이
| NO. | 13 | + | 9 |  | 9 | 4.1 | 36.9 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 |  | 0 | 2.1 | 18.9 | 0.5 | 4.5 |  | 0 | 0.4 | 3.6 | 2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 31.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 14 | + | 0 |  | 31 | 4.12 | 127.41 | 0 | 0 | 0.62 | 18.91 |  | 0 | 2.1 | 65.1 | 0.5 | 15.5 |  | 0 | 0.4 | 12.4 | 2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 2 | 62 |  | 0 | 3.5 | 108.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 15 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 15 | + | 28 |  | 28 | 5.7 | 137.2 | 1.66 | 23.24 | 3.86 | 62.44 |  | 0 | 2.1 | 58.8 | 0.5 | 14 |  | 0 | 0.4 | 11.2 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 56 |  | 0 | 3.5 | 98 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 16 | + | 0 |  | 12 | 5.7 | 68.4 | 1.56 | 19.32 | 3.76 | 45.72 |  | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 17 | + | 0 |  | 40 | 5.7 | 228 | 1.6 | 63.2 | 3.8 | 151.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 17 | + | 18 |  | 18 | 5.7 | 102.6 | 1.48 | 27.72 | 3.68 | 67.32 |  | 0 | 2.1 | 37.8 | 0.5 | 9 |  | 0 | 0.4 | 7.2 | 2 | 36 |  | 0 |  | 0 | 2 | 36 |  | 0 | 3.5 | 63 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 18 | + | 0 |  | 22 | 5.7 | 125.4 | 1.36 | 31.24 | 3.56 | 79.64 |  | 0 | 2.1 | 46.2 | 0.5 | 11 |  | 0 | 0.4 | 8.8 | 2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 44 |  | 0 | 3.5 | 77 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 18 | + | 31 |  | 31 | 5.7 | 176.7 | 1.56 | 45.26 | 3.76 | 113.46 |  | 0 | 2.1 | 65.1 | 0.5 | 15.5 |  | 0 | 0.4 | 12.4 | 2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 2 | 62 |  | 0 | 3.5 | 108.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 0 |  | 9 | 5.7 | 51.3 | 1.6 | 14.22 | 3.8 | 34.02 |  | 0 | 2.1 | 18.9 | 0.5 | 4.5 |  | 0 | 0.4 | 3.6 | 2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 31.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 3.0 | 전 | 3 | 5.7 | 17.1 | 1.76 | 5.04 | 3.96 | 11.64 |  | 0 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 3.0 | 후 | 0 | 6.84 | 0 | 2.11 | 0 | 4.75 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 6.0 | 전 | 3 | 6.84 | 20.52 | 2.28 | 6.59 | 4.92 | 14.51 |  | 0 | 2.62 | 7.86 | 0.6 | 1.8 |  | 0 | 0.48 | 1.44 | 2.4 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 6.0 | 후 | 0 | 6.55 | 0 | 2.18 | 0 | 4.71 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 18.0 | 전 | 12 | 6.55 | 78.6 | 2.9 | 30.48 | 5.43 | 60.84 |  | 0 | 2.49 | 29.88 | 0.58 | 6.96 |  | 0 | 0.46 | 5.52 | 2.3 | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 19 | + | 18.0 | 후 | 0 | 5.7 | 0 | 2.52 | 0 | 4.72 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 20 | + | 0 |  | 22 | 4.88 | 116.38 | 0 | 27.72 | 1.38 | 67.1 |  | 0 | 2.1 | 46.2 | 0.5 | 11 |  | 0 | 0.4 | 8.8 | 2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 44 |  | 0 | 3.5 | 77 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 20 | + | 7 |  | 7 | 5.04 | 34.72 | 0 | 0 | 1.54 | 10.22 |  | 0 | 2.1 | 14.7 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0.4 | 2.8 | 2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 20 | + | 32 |  | 25 | 5.6 | 133 | 0 | 0 | 2.1 | 45.5 |  | 0 | 2.1 | 52.5 | 0.5 | 12.5 |  | 0 | 0.4 | 10 | 2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 2 | 50 |  | 0 | 3.5 | 87.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 21 | + | 0 |  | 8 | 5.7 | 45.2 | 0.06 | 0.24 | 2.26 | 17.44 |  | 0 | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 22 | + | 0 |  | 40 | 5.7 | 228 | 2 | 41.2 | 4.2 | 129.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 22 | + | 10 |  | 10 | 4.1 | 49 | 0 | 10 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 21 | 0.5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 4 | 2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20 |  | 0 | 3.5 | 35 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 22 | + | 14 |  | 4 | 4.34 | 16.88 | 0 | 0 | 0.84 | 2.88 |  | 0 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 22 | + | 36 |  | 22 | 5.1 | 103.84 | 0 | 0 | 1.6 | 26.84 |  | 0 | 2.1 | 46.2 | 0.5 | 11 |  | 0 | 0.4 | 8.8 | 2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 44 |  | 0 | 3.5 | 77 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 23 | + | 0 |  | 4 | 5.22 | 20.64 | 0 | 0 | 1.72 | 6.64 |  | 0 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 23 | + | 14 |  | 14 | 5.6 | 75.74 | 0 | 0 | 2.1 | 26.74 |  | 0 | 2.1 | 29.4 | 0.5 | 7 |  | 0 | 0.4 | 5.6 | 2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 2 | 28 |  | 0 | 3.5 | 49 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 23 | + | 33 |  | 19 | 4.5 | 95.95 | 0 | 0 | 1 | 29.45 |  | 0 | 2.1 | 39.9 | 0.5 | 9.5 |  | 0 | 0.4 | 7.6 | 2 | 38 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38 |  | 0 | 3.5 | 66.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 24 | + | 0 |  | 7 | 4.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 |  | 0 | 2.1 | 14.7 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0.4 | 2.8 | 2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 24 | + | 11 |  | 11 | 4.14 | 45.32 | 0 | 0 | 0.64 | 6.82 |  | 0 | 2.1 | 23.1 | 0.5 | 5.5 |  | 0 | 0.4 | 4.4 | 2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22 |  | 0 | 3.5 | 38.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 24 | + | 38 |  | 27 | 4.28 | 113.67 | 0 | 0 | 0.78 | 19.17 |  | 0 | 2.1 | 56.7 | 0.5 | 13.5 |  | 0 | 0.4 | 10.8 | 2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 2 | 54 |  | 0 | 3.5 | 94.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 25 | + | 0 |  | 2 | 4.28 | 8.56 | 0 | 0 | 0.78 | 1.56 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 25 | + | 19 |  | 19 | 4.1 | 79.61 | 0 | 0 | 0.6 | 13.11 |  | 0 | 2.1 | 39.9 | 0.5 | 9.5 |  | 0 | 0.4 | 7.6 | 2 | 38 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38 |  | 0 | 3.5 | 66.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 25 | + | 38 |  | 19 | 4.54 | 82.08 | 0 | 0 | 1.04 | 15.58 |  | 0 | 2.1 | 39.9 | 0.5 | 9.5 |  | 0 | 0.4 | 7.6 | 2 | 38 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38 |  | 0 | 3.5 | 66.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 26 | + | 0 |  | 2 | 4.6 | 9.14 | 0 | 0 | 1.1 | 2.14 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 27 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 174 | 0 | 0 | 0.6 | 34 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 28 | + | 0 |  | 40 | 4.16 | 165.2 | 0 | 0 | 0.66 | 25.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 29 | + | 0 |  | 40 | 4.14 | 166 | 0 | 0 | 0.64 | 26 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 30 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.8 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 31 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 32 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 33 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 33 | + | 7 |  | 7 | 4.1 | 28.7 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 |  | 0 | 2.1 | 14.7 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0.4 | 2.8 | 2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 33 | + | 13 |  | 6 | 5.7 | 29.4 | 0.64 | 1.92 | 2.84 | 10.32 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 34 | + | 0 |  | 27 | 5.7 | 153.9 | 0.4 | 14.04 | 2.6 | 73.44 |  | 0 | 2.1 | 56.7 | 0.5 | 13.5 |  | 0 | 0.4 | 10.8 | 2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 2 | 54 |  | 0 | 3.5 | 94.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 34 | + | 18 |  | 18 | 5.7 | 102.6 | 0.58 | 8.82 | 2.78 | 48.42 |  | 0 | 2.1 | 37.8 | 0.5 | 9 |  | 0 | 0.4 | 7.2 | 2 | 36 |  | 0 |  | 0 | 2 | 36 |  | 0 | 3.5 | 63 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 34 | + | 23 |  | 5 | 4.3 | 25 | 0 | 1.45 | 0.8 | 8.95 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 34 | + | 37 |  | 14 | 4.1 | 58.8 | 0 | 0 | 0.6 | 9.8 |  | 0 | 2.1 | 29.4 | 0.5 | 7 |  | 0 | 0.4 | 5.6 | 2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 2 | 28 |  | 0 | 3.5 | 49 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 35 | + | 0 |  | 3 | 4.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 |  | 0 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 36 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 37 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 38 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 39 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 40 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 41 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 41 | + | 35 |  | 35 | 4.1 | 143.5 | 0 | 0 | 0.6 | 21 |  | 0 | 2.1 | 73.5 | 0.5 | 17.5 |  | 0 | 0.4 | 14 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 2 | 70 |  | 0 | 3.5 | 122.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 42 | + | 0 |  | 5 | 4.76 | 22.15 | 1.36 | 3.4 | 2.62 | 8.05 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 42 | + | 4.0 | 전 | 4 | 4.7 | 18.92 | 2.98 | 8.68 | 4.18 | 13.6 |  | 0 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 42 | + | 4.0 | 후 | 0 | 5.4 | 0 | 3.43 | 0 | 4.81 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 42 | + | 9.0 | 전 | 5 | 5.4 | 27 | 3.52 | 17.38 | 4.9 | 24.28 |  | 0 | 2.49 | 12.45 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0.46 | 2.3 | 2.3 | 11.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 42 | + | 9.0 | 후 | 0 | 4.7 | 0 | 3.06 | 0 | 4.26 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| NO. | 42 | + | 18 |  | 9 | 4.1 | 39.6 | 0 | 13.77 | 0.6 | 21.87 |  | 0 | 2.1 | 18.9 | 0.5 | 4.5 |  | 0 | 0.4 | 3.6 | 2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 15.75 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 43 | + | 0 |  | 22 | 4.1 | 90.2 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 |  | 0 | 2.1 | 46.2 | 0.5 | 11 |  | 0 | 0.4 | 8.8 | 2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 44 |  | 0 | 3.5 | 77 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 44 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 45 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164 | 0 | 0 | 0.6 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 45 | + | 12 |  | 12 | 4.1 | 49.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 |  | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 45 | + | 25 |  | 13 | 4.7 | 57.2 | 0.38 | 2.47 | 1.58 | 14.17 |  | 0 | 2.1 | 27.3 | 0.5 | 6.5 |  | 0 | 0.4 | 5.2 | 2 | 26 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26 |  | 0 | 3.5 | 45.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 46 | + | 7 |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 47 | + | 0 |  | 33 | 3.84 | 131.01 | 0 | 0 | 0.34 | 15.51 |  | 0 | 2.1 | 69.3 | 0.5 | 16.5 |  | 0 | 0.4 | 13.2 | 2 | 66 |  | 0 |  | 0 | 2 | 66 |  | 0 | 3.5 | 115.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 48 | + | 0 |  | 40 | 3.98 | 156.4 | 0 | 0 | 0.48 | 16.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 49 | + | 0 |  | 40 | 4.12 | 162 | 0 | 0 | 0.62 | 22 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 50 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 51 | + | 0 |  | 40 | 4.62 | 174.4 | 0 | 0 | 1.12 | 34.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 51 | + | 16 |  | 16 | 4.56 | 73.44 | 0 | 0 | 1.06 | 17.44 |  | 0 | 2.1 | 33.6 | 0.5 | 8 |  | 0 | 0.4 | 6.4 | 2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 2 | 32 |  | 0 | 3.5 | 56 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 52 | + | 0 |  | 24 | 4.46 | 108.24 | 0 | 0 | 0.96 | 24.24 |  | 0 | 2.1 | 50.4 | 0.5 | 12 |  | 0 | 0.4 | 9.6 | 2 | 48 |  | 0 |  | 0 | 2 | 48 |  | 0 | 3.5 | 84 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 53 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 171.2 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 54 | + | 0 |  | 40 | 4.16 | 165.2 | 0 | 0 | 0.66 | 25.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 54 | + | 8 |  | 8 | 4.16 | 33.28 | 0 | 0 | 0.66 | 5.28 |  | 0 | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 55 | + | 0 |  | 32 | 4.14 | 132.8 | 0 | 0 | 0.64 | 20.8 |  | 0 | 2.1 | 67.2 | 0.5 | 16 |  | 0 | 0.4 | 12.8 | 2 | 64 |  | 0 |  | 0 | 2 | 64 |  | 0 | 3.5 | 112 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 55 | + | 38 |  | 38 | 4.14 | 157.32 | 0 | 0 | 0.64 | 24.32 |  | 0 | 2.1 | 79.8 | 0.5 | 19 |  | 0 | 0.4 | 15.2 | 2 | 76 |  | 0 |  | 0 | 2 | 76 |  | 0 | 3.5 | 133 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 56 | + | 0 |  | 2 | 4.12 | 8.26 | 0 | 0 | 0.62 | 1.26 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 57 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 58 | + | 0 |  | 40 | 4.08 | 163.6 | 0 | 0 | 0.58 | 23.6 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 59 | + | 0 |  | 40 | 4.12 | 164 | 0 | 0 | 0.62 | 24 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 60 | + | 0 |  | 40 | 4.12 | 164.8 | 0 | 0 | 0.62 | 24.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 4 |  | 4 | 4.7 | 17.6 | 1 | 2 | 2.2 | 5.6 |  |  | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |  | 0 |  |  | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 7
| NO. | 61 | + | 6.5 | 전 | 2.5 | 4.62 | 11.65 | 1.18 | 2.73 | 2.3 | 5.63 |  | 0 | 2.1 | 5.25 | 0.5 | 1.25 |  | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5 |  | 0 | 3.5 | 4.38 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 6.5 | 후 | 0 | 4.62 | 0 | 0.98 | 0 | 3.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 7.5 | 전 | 1 | 4.6 | 4.61 | 1.04 | 1.01 | 3.3 | 3.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 3.5 | 3.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 7.5 | 후 | 0 | 4.6 | 0 | 1.24 | 0 | 2.34 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 20 |  | 12.5 | 4.24 | 55.25 | 2.1 | 20.88 | 2.84 | 32.38 |  | 0 | 2.1 | 26.25 | 0.5 | 6.25 |  | 0 | 0.4 | 5 | 2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25 |  | 0 | 3.5 | 43.75 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 61 | + | 22 |  | 2 | 4.18 | 8.42 | 3.12 | 5.22 | 3.8 | 6.64 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 62 | + | 23 |  |  | 4.96 | 0 | 1.2 | 0 | 2.66 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 62 | + | 25 |  | 2 | 5.02 | 9.98 | 1.16 | 2.36 | 2.68 | 5.34 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 0 |  | 15 | 5.34 | 77.7 | 0.78 | 14.55 | 2.62 | 39.75 |  | 0 | 2.1 | 31.5 | 0.5 | 7.5 |  | 0 | 0.4 | 6 | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | 30 |  | 0 | 3.5 | 52.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 6.0 | 전 | 6 | 5.48 | 32.46 | 0.64 | 4.26 | 2.62 | 15.72 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 6.0 | 후 | 0 | 6.58 | 0 | 0.77 | 0 | 3.14 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 11.0 | 전 | 5 | 6.7 | 33.2 | 0.62 | 3.48 | 3.12 | 15.65 |  | 0 | 2.62 | 13.1 | 0.6 | 3 |  | 0 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 11.0 | 후 | 0 | 5.58 | 0 | 0.52 | 0 | 2.6 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 16 |  | 5 | 5.7 | 28.2 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 13 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 63 | + | 28 |  | 12 | 4.1 | 58.8 | 0 | 2.4 | 0.6 | 19.2 |  | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 64 | + | 0 |  | 12 | 4.1 | 49.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 |  | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 65 | + | 0 |  | 40 | 4.5 | 172 | 0 | 0 | 1 | 32 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 66 | + | 0 |  | 40 | 5.38 | 197.6 | 0 | 0 | 1.88 | 57.6 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 67 | + | 0 |  | 40 | 5.9 | 225.6 | 0.3 | 6 | 2.7 | 91.6 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 67 | + | 9 |  | 9 | 5.9 | 53.1 | 0.48 | 3.51 | 2.88 | 25.11 |  | 0 | 2.1 | 18.9 | 0.5 | 4.5 |  | 0 | 0.4 | 3.6 | 2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 31.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 68 | + | 0 |  | 31 | 6.1 | 186 | 0.96 | 22.32 | 3.56 | 99.82 |  | 0 | 2.1 | 65.1 | 0.5 | 15.5 |  | 0 | 0.4 | 12.4 | 2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 2 | 62 |  | 0 | 3.5 | 108.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 68 | + | 12.0 | 전 | 12 | 6.1 | 73.2 | 1.2 | 12.96 | 3.8 | 44.16 |  | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 68 | + | 12.0 | 후 | 0 | 7.01 | 0 | 1.38 | 0 | 4.37 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 68 | + | 33 |  | 21 | 7.01 | 147.21 | 1.89 | 34.34 | 4.88 | 97.13 |  | 0 | 2.49 | 52.29 | 0.58 | 12.18 |  | 0 | 0.46 | 9.66 | 2.3 | 48.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 42 |  | 0 | 3.5 | 73.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 69 | + | 0 |  | 7 | 7.01 | 49.07 | 2.02 | 13.69 | 5.01 | 34.62 |  | 0 | 2.49 | 17.43 | 0.58 | 4.06 |  | 0 | 0.46 | 3.22 | 2.3 | 16.1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 69 | + | 13 |  | 13 | 7.24 | 92.63 | 2.14 | 27.04 | 5.36 | 67.41 |  | 0 | 2.49 | 32.37 | 0.58 | 7.54 |  | 0 | 0.46 | 5.98 | 2.3 | 29.9 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26 |  | 0 | 3.5 | 45.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 69 | + | 25 |  | 12 | 7.24 | 86.88 | 2.44 | 27.48 | 5.66 | 66.12 |  | 0 | 2.49 | 29.88 | 0.58 | 6.96 |  | 0 | 0.46 | 5.52 | 2.3 | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 0.0 | 전 | 15 | 7.24 | 108.6 | 2.81 | 39.38 | 6.03 | 87.68 |  |  | 2.49 | 37.35 | 0.58 | 8.7 |  | 0 | 0.46 | 6.9 | 2.3 | 34.5 |  | 0 |  |  | 2 | 30 |  | 0 | 0 | 26.25
| NO. | 70 | + | 0.0 | 후 | 0 | 7.56 | 0 | 2.93 | 0 | 6.29 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 7.0 | 전 | 7 | 7.56 | 52.92 | 3.14 | 21.25 | 6.5 | 44.77 |  | 0 | 2.62 | 18.34 | 0.6 | 4.2 |  | 0 | 0.48 | 3.36 | 2.4 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 3.5 | 24.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 7.0 | 후 | 0 | 7.24 | 0 | 3.01 | 0 | 6.23 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 12.0 | 전 | 5 | 7.47 | 36.78 | 2.92 | 14.83 | 6.37 | 31.5 |  | 0 | 2.49 | 12.45 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0.46 | 2.3 | 2.3 | 11.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 12.0 | 후 | 0 | 6.5 | 0 | 2.54 | 0 | 5.54 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 70 | + | 20 |  | 8 | 5.24 | 46.96 | 0 | 10.16 | 1.74 | 29.12 |  | 0 | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 71 | + | 0 |  | 20 | 5.72 | 109.6 | 0 | 0 | 2.22 | 39.6 |  | 0 | 2.1 | 42 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0.4 | 8 | 2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40 |  | 0 | 3.5 | 70 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 71 | + | 6 |  | 6 | 5.76 | 34.44 | 0 | 0 | 2.26 | 13.44 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 71 | + | 8 |  | 2 | 5.76 | 11.52 | 0 | 0 | 2.26 | 4.52 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 72 | + | 0 |  | 32 | 4.32 | 161.28 | 0 | 0 | 0.82 | 49.28 |  | 0 | 2.1 | 67.2 | 0.5 | 16 |  | 0 | 0.4 | 12.8 | 2 | 64 |  | 0 |  | 0 | 2 | 64 |  | 0 | 3.5 | 112 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 72 | + | 5 |  | 5 | 4.1 | 21.05 | 0 | 0 | 0.6 | 3.55 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 72 | + | 8 |  | 3 | 4.12 | 12.33 | 0 | 0 | 0.62 | 1.83 |  | 0 | 2.1 | 6.3 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 74 | + | 13 |  |  | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| NO. | 74 | + | 14 |  | 1 | 4.1 | 5.22 | 0 | 0 | 0.6 | 1.72 |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 3.5 | 1.75 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 74 | + | 39 |  | 25 | 4.1 | 102.5 | 0 | 0 | 0.6 | 15 |  | 0 | 2.1 | 52.5 | 0.5 | 12.5 |  | 0 | 0.4 | 10 | 2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 2 | 50 |  | 0 | 3.5 | 87.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 75 | + | 0 |  | 1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 3.5 | 3.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 75 | + | 20 |  | 20 | 4.1 | 82 | 0 | 0 | 0.6 | 12 |  | 0 | 2.1 | 42 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0.4 | 8 | 2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40 |  | 0 | 3.5 | 70 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 75 | + | 38 |  | 18 | 4.1 | 73.8 | 0 | 0 | 0.6 | 10.8 |  | 0 | 2.1 | 37.8 | 0.5 | 9 |  | 0 | 0.4 | 7.2 | 2 | 36 |  | 0 |  | 0 | 2 | 36 |  | 0 | 3.5 | 63 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 76 | + | 0 |  | 2 | 4.12 | 8.22 | 0 | 0 | 0.62 | 1.22 |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 76 | + | 15 |  | 15 | 4.1 | 61.65 | 0 | 0 | 0.6 | 9.15 |  | 0 | 2.1 | 31.5 | 0.5 | 7.5 |  | 0 | 0.4 | 6 | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | 30 |  | 0 | 3.5 | 52.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 77 | + | 0 |  | 25 | 4.1 | 102.5 | 0 | 0 | 0.6 | 15 |  | 0 | 2.1 | 52.5 | 0.5 | 12.5 |  | 0 | 0.4 | 10 | 2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 2 | 50 |  | 0 | 3.5 | 87.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 77 | + | 5 |  | 5 | 4.1 | 20.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 0.0 | 전 | 35 | 7.58 | 204.4 | 0 | 0 | 4.08 | 81.9 |  | 0 | 2.1 | 73.5 | 0.5 | 17.5 |  | 0 | 0.4 | 14 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 2 | 70 |  | 0 | 3.5 | 122.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 0.0 | 후 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 4.0 | 전 | 4 | 8.63 | 34.7 | 0.05 | 0.1 | 4.65 | 18.68 |  | 0 | 2.49 | 9.96 | 0.58 | 2.32 |  | 0 | 0.46 | 1.84 | 2.3 | 9.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 4.0 | 후 | 0 | 9 | 0 | 0.05 | 0 | 4.85 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 13.0 | 전 | 9 | 8.9 | 80.55 | 0.07 | 0.54 | 4.78 | 43.34 |  | 0 | 2.62 | 23.58 | 0.6 | 5.4 |  | 0 | 0.48 | 4.32 | 2.4 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 31.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 78 | + | 13.0 | 후 | 0 | 8.53 | 0 | 0.07 | 0 | 4.58 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 82 | + | 16 |  |  | 8.62 | 0 | 4.76 | 0 | 9.36 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 82 | + | 20.0 | 전 | 4 | 4.71 | 26.66 | 0 | 9.52 | 0.69 | 20.1 |  | 0 | 2.49 | 9.96 | 0.58 | 2.32 |  | 0 | 0.46 | 1.84 | 2.3 | 9.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 82 | + | 20.0 | 후 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 83 | + | 0 |  | 20 | 4.3 | 84 | 0 | 0 | 0.8 | 14 |  | 0 | 2.1 | 42 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0.4 | 8 | 2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40 |  | 0 | 3.5 | 70 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 84 | + | 0 |  | 40 | 4.3 | 172 | 0 | 0 | 0.8 | 32 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 85 | + | 0 |  | 40 | 4.22 | 170.4 | 0 | 0 | 0.72 | 30.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 86 | + | 0 |  | 40 | 4.14 | 167.2 | 0 | 0 | 0.64 | 27.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 87 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 164.8 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 88 | + | 0 |  | 40 | 4.06 | 163.2 | 0 | 0 | 0.56 | 23.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 89 | + | 0 |  | 40 | 4.1 | 163.2 | 0 | 0 | 0.6 | 23.2 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 90 | + | 0 |  | 40 | 4.22 | 166.4 | 0 | 0 | 0.72 | 26.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 91 | + | 0 |  | 40 | 5.02 | 184.8 | 0 | 0 | 1.52 | 44.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 92 | + | 0 |  | 40 | 5.92 | 218.8 | 0 | 0 | 2.42 | 78.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 92 | + | 20 |  | 20 | 6.44 | 123.6 | 0 | 0 | 2.94 | 53.6 |  | 0 | 2.1 | 42 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0.4 | 8 | 2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40 |  | 0 | 3.5 | 70 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 93 | + | 0 |  | 20 | 6.52 | 129.6 | 0 | 0 | 3.02 | 59.6 |  | 0 | 2.1 | 42 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0.4 | 8 | 2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40 |  | 0 | 3.5 | 70 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 93 | + | 5 |  | 5 | 6.54 | 32.65 | 0 | 0 | 3.04 | 15.15 |  | 0 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 94 | + | 0 |  | 35 | 6.7 | 231.7 | 0 | 0 | 3.2 | 109.2 |  | 0 | 2.1 | 73.5 | 0.5 | 17.5 |  | 0 | 0.4 | 14 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 2 | 70 |  | 0 | 3.5 | 122.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 94 | + | 6 |  | 6 | 6.72 | 40.26 | 0 | 0 | 3.22 | 19.26 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 94 | + | 29 |  | 23 | 6.8 | 155.48 | 0 | 0 | 3.3 | 74.98 |  | 0 | 2.1 | 48.3 | 0.5 | 11.5 |  | 0 | 0.4 | 9.2 | 2 | 46 |  | 0 |  | 0 | 2 | 46 |  | 0 | 3.5 | 80.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 95 | + | 0 |  | 11 | 6.84 | 75.02 | 0 | 0 | 3.34 | 36.52 |  | 0 | 2.1 | 23.1 | 0.5 | 5.5 |  | 0 | 0.4 | 4.4 | 2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22 |  | 0 | 3.5 | 38.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 95 | + | 6 |  | 6 | 6.78 | 40.86 | 0 | 0 | 3.28 | 19.86 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 95 | + | 12 |  | 6 | 4.1 | 32.64 | 0 | 0 | 0.6 | 11.64 |  | 0 | 2.1 | 12.6 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 |  | 0 | 3.5 | 21 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 96 | + | 0 |  | 28 | 4.1 | 114.8 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 |  | 0 | 2.1 | 58.8 | 0.5 | 14 |  | 0 | 0.4 | 11.2 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 56 |  | 0 | 3.5 | 98 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 97 | + | 0 |  | 40 | 5.32 | 188.4 | 0 | 0 | 1.82 | 48.4 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 98 | + | 0 |  | 40 | 6.62 | 238.8 | 0 | 0 | 3.12 | 98.8 |  | 0 | 2.1 | 84 | 0.5 | 20 |  | 0 | 0.4 | 16 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 98 | + | 14 |  | 14 | 7.06 | 95.76 | 0 | 0 | 3.56 | 46.76 |  | 0 | 2.1 | 29.4 | 0.5 | 7 |  | 0 | 0.4 | 5.6 | 2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 2 | 28 |  | 0 | 3.5 | 49 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 0.0 | 전 | 26 | 7.5 | 189.28 | 0.38 | 4.94 | 4.38 | 103.22 |  | 0 | 2.1 | 54.6 | 0.5 | 13 |  | 0 | 0.4 | 10.4 | 2 | 52 |  | 0 |  | 0 | 2 | 52 |  | 0 | 3.5 | 91 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 0.0 | 후 | 0 | 8.62 | 0 | 0.44 | 0 | 5.04 | 0 |  | 0 | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 14 |  | 14 | 8.62 | 120.68 | 0.99 | 10.01 | 5.59 | 74.41 |  | 0 | 2.49 | 34.86 | 0.58 | 8.12 |  | 0 | 0.46 | 6.44 | 2.3 | 32.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 28 |  | 0 | 3.5 | 49 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 26 |  | 12 | 8.62 | 103.44 | 1.47 | 14.76 | 6.07 | 69.96 |  | 0 | 2.49 | 29.88 | 0.58 | 6.96 |  | 0 | 0.46 | 5.52 | 2.3 | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24 |  | 0 | 3.5 | 42 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 36 | 전 | 10 | 8.62 | 86.2 | 1.95 | 17.1 | 6.55 | 63.1 |  | 0 | 2.49 | 24.9 | 0.58 | 5.8 |  | 0 | 0.46 | 4.6 | 2.3 | 23 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20 |  | 0 | 3.5 | 35 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 99 | + | 36 | 후 | 0 | 9 | 0 | 2.04 | 0 | 6.84 | 0 |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 100 | + | 0 |  | 4 | 9 | 36 | 2.11 | 8.3 | 6.91 | 27.5 |  |  | 2.62 | 10.48 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 0.48 | 1.92 | 2.4 | 9.6 |  | 0 |  |  | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 100 | + | 2 | 전 | 2 | 8.76 | 17.76 | 0 | 2.11 | 4.56 | 11.47 |  |  | 2.62 | 5.24 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 0.48 | 0.96 | 2.4 | 4.8 |  | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 100 | + | 2 | 후 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 100 | + | 4 |  | 2 | 6.32 | 13.62 | 0 | 0 | 2.82 | 6.62 |  |  | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 3.5 | 7 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 100 | + | 32 |  | 28 | 7.06 | 187.32 | 0 | 0 | 3.56 | 89.32 |  |  | 2.1 | 58.8 | 0.5 | 14 |  | 0 | 0.4 | 11.2 | 2 | 56 |  | 0 |  |  | 2 | 56 |  | 0 | 3.5 | 98 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 0.0 | 전 | 8 | 4.34 | 45.6 | 0 | 0 | 0.84 | 17.6 |  |  | 2.1 | 16.8 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0.4 | 3.2 | 2 | 16 |  | 0 |  |  | 2 | 16 |  | 0 | 3.5 | 28 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 0.0 | 후 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 3 |  | 3 | 3.14 | 10.92 | 0 | 0 | 0.9 | 4.05 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0.3 | 1.05 | 2 | 6 |  | 0 |  |  | 2 | 6 |  | 0 | 3.5 | 10.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 21.0 | 전 | 18 | 3.94 | 63.72 | 0 | 0 | 1.6 | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 9 |  | 0 | 0.4 | 6.3 | 2 | 36 |  | 0 |  |  | 2 | 36 |  | 0 | 3.5 | 63 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 21.0 | 후 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 |  |  | 2.62 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 26 | 전 | 5 | 9 | 34.93 | 2.06 | 5.15 | 6.86 | 19.08 |  |  | 2.62 | 13.1 | 0.6 | 3 |  | 0 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 26 | 후 | 0 | 7.5 | 0 | 1.72 | 0 | 5.72 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 31 | 전 | 5 | 7.5 | 37.5 | 1.94 | 9.15 | 5.94 | 29.15 |  |  | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |  | 0 |  |  | 2 | 10 |  | 0 | 3.5 | 17.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 101 | + | 31 | 후 | 0 | 8.62 | 0 | 2.23 | 0 | 6.83 | 0 |  |  | 2.49 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 102 | + | 0 |  | 9 | 8.62 | 77.58 | 1.89 | 18.54 | 6.49 | 59.94 |  |  | 2.49 | 22.41 | 0.58 | 5.22 |  | 0 | 0.46 | 4.14 | 2.3 | 20.7 |  | 0 |  |  | 2 | 18 |  | 0 | 3.5 | 31.5 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 103 | + | 0.0 | 전 | 40 | 8.62 | 344.8 | 0.3 | 43.8 | 4.9 | 227.8 |  |  | 2.49 | 99.6 | 0.58 | 23.2 |  | 0 | 0.46 | 18.4 | 2.3 | 92 |  | 0 |  |  | 2 | 80 |  | 0 | 3.5 | 140 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 103 | + | 0.0 | 후 | 0 | 7.5 | 0 | 0.26 | 0 | 4.26 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 103 | + | 34 |  | 34 | 6.9 | 244.8 | 0 | 4.42 | 3.4 | 130.22 |  |  | 2.1 | 71.4 | 0.5 | 17 |  | 0 | 0.4 | 13.6 | 2 | 68 |  | 0 |  |  | 2 | 68 |  | 0 | 3.5 | 119 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 103 | + | 38.0 | 전 | 4 | 6.9 | 27.6 | 0 | 0 | 3.4 | 13.6 |  |  | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |  | 0 |  |  | 2 | 8 |  | 0 | 3.5 | 14 |  | 0.7 | 3.5
| NO. | 103 | + | 38.0 | 후 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NO. | 104 | + | 0.0 | 전 | 2 | 7.26 | 14.52 | 0 | 0 | 4.44 | 8.88 |  |  | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0
| NO. | 104 | + | 0.0 | 후 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| NO. | 104 | + | 8 |  | 8 | 7.4 | 59.2 | 0 | 0 | 4.8 | 38.4 |  |  | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 합 계 |  |  |  |  | 3857 |  | 18683.74 |  | 1071.6 |  | 6165.72 |  | 0 |  | 8149.27 |  | 1940.24 |  | 0.4 |  | 1550.41 |  | 7757.3 |  | 4 |  | 0 |  | 7682 |  | 4 |  | 13384.88
1928.5
1 |  |  | 1 |  |  | 3857
-137

## 구조물토공집계
1 | 구 조 물 토 공 집 계 표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 구 조 물 토 공 | [5 empty] | 비 고
1 | [5 empty] | 제수밸브실 | 공기밸브실 | 이토밸브실 | 이토관로 | 환기관로 | 전기관로
1
| 터파기(육상) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 394.4143 | 31.2086 | 119.8657 | 31.28 | 101.02 | 77.79 | 33.25
| 터파기(용수) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0
1 | 되메우기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 216.1102 | 5.3287 | 91.0314 | 17.58 | 51.36 | 29.36 | 21.45
| 잡석 | 혼합골재 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 29.3685 | 4.1587 | 20.9898 | 4.22
1 | ASP포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 421.16 | 18.24 | 115.92 | 5 | 106 | 76 | 100 | 포장공이월
1 | ASP포장 | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 90.152 | 5.198 | 26.234 | 2.02 | 28.51 | 15.69 | 12.5 | 〃
1 | ASP포장 | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 360.516 | 20.794 | 104.952 | 8.12 | 113.95 | 62.7 | 50 | 〃
1 | ASP포장 | 보조기층 (T=250mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 69.2445 | 2.918 | 11.494 | 2.02 | 26.82 | 14.48 | 11.5125 | 〃
1 | ASP포장 | 동상방지층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 44.635 | 2.335 | 9.2 | 1.62 | 15.9 | 7.79 | 7.79 | 〃
1 | ASP절삭 후 덧씌우기 | ASP포장구간 (T=50mm) | 기계 | ㎡ | 493.5 |  |  |  | 185.5 | 133 | 175 | 〃
1 |  |  |  | ㎥ | 24.675 |  |  |  | 9.275 | 6.65 | 8.75 | 〃
1 | 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 〃
1 |  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 〃
|  | 모래 (T=40mm) |  | ㎥ | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |  | 〃
|  | 보조기층 (T=100mm) |  | ㎥ | 4.38 |  |  |  |  | 4.38 |  | 〃
1 | 잔 토 처 리 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 175.7842 | 25.8799 | 28.8342 | 11.18 | 49.66 | 48.43 | 11.8

## 제수밸브실집계표
1 | 제수밸브실 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | A.S.P 구간
1 | [5 empty] | 3.5×3.0
1
1 | 터파기 (육상) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 31.2086 | 31.2086
1 | 되메우기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 5.3287 | 5.3287
| 잡석 | 혼합골재 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 4.1587 | 4.1587
1 | A.S.P포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 18.24 | 18.24
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 5.198 | 5.198
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 20.794 | 20.794
1 |  | 보조기층 (T=300mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2.918 | 2.918
1 |  | 동상방지층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2.335 | 2.335
1 | 잔토처리 | 토사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 25.8799 | 25.8799
1

## 제수밸브실토공산근
| 관경 |  | 800 |  | 높이 |  | 2.5 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5
제수밸브실D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서
공 종 | 산 출 근 거 | [19 empty] | 수 량
제수밸브실D800mm | [20 empty] | 개소당
NO. 43+0.0 | [9 empty] | 4.56 |  | x | 4.56
| 3.15 | 0.25 | [14 empty] | 아스팔트
|  | 0.25 | [7 empty] | 4.56 |  | x | 4.56 |  |  |  | 보조기층
|  | 0.2 | [7 empty] | 4.56 |  | x | 4.56 |  |  |  | 동상방지층
2.25
[10 empty] | 3.5 |  | x | 3
(잡석200) |  | 0.2
[6 empty] | 0.53 |  |  |  | 3.5 |  | x | 3 |  |  | 0.53
[10 empty] | 4.56 |  | x | 4.56
터파기 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 2.9 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 60.3014 | ㎥
|  |  | 2.2 | x | 4.56 |  | x | 2.9 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | 29.0928 | ㎥
[19 empty] | 계 | = | 31.2086 | ㎥
되메우기 |  |  | 3.5 | x | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (맨홀) |  |  |  |  | = | 26.25 | ㎥
|  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (잡석) |  |  |  |  | = | 4.1587 | ㎥
|  |  | 2.2 | x | 4.56 |  | x | 2.5 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | -25.08 | ㎥
[19 empty] | 계 | = | 5.3287 | ㎥
|  |  | 31.2086 | ㎥ | - | 5.3287 |  | ㎥ | [11 empty] | = | 25.8799 | ㎥
잡석 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 | [11 empty] | = | 4.1587 | ㎥
ASP포장절단 |  | ( | 4.56 | x | 2 | 면 | + | 4.56 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 18.24 | m
ASP포장깨기 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 5.198 | ㎥
ASP포장복구 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 1 | 개소 | [10 empty] | = | 20.794 | ㎡
보조기층 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 5.198 | ㎥
| (공제) |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 2.28 | ㎥
[20 empty] | = | 2.918 | ㎡
동상방지층 |  |  | 4.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 4.159 | ㎥
| (공제) |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 1.824 | ㎥
[20 empty] | = | 2.335 | ㎡

## 1호(자연)집계 (hidden)
1 | 1호맨홀(자연터파기) 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 토사구간 |  |  | ASP구간 |  |  | CON'C구간 |  |  | ASP+CON'C구간 |  |  | 비 고
1 | [5 empty] | B.H 02 | B.H 04 | B.H 07 | B.H 02 | B.H 04 | B.H 07 | B.H 02 | B.H 04 | B.H 07 | B.H 02 | B.H 04 | B.H 07
1
2 | 터파기 | 토 사 | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
2 | 되메우기 | 관상단 | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
2 |  | 관주위 (모래) | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 잡석깔기 |  |  | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
2 | ASP +CON'C포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 포장공이월
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | CON'C포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | ASP포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | m | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 선택층 (T=300mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | ASP절삭 후 덧씌우기 | ASP포장구간 (T=50mm) | 기계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | ASP+CON'C 포장구간 (T=50mm) | 기계(B=2~4m) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B=4~6m) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 잔디포장 |  |  | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 잔 토 처 리 | 토사 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
#REF! |  |  | 계 | ㎥ | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
1

## 1호(자연)-C (hidden)
* CON'C 포장 구간(자연터파기, 장비:0.2㎥) | [41 empty] | 개소 | #REF!
공 종 | 산 출 근 거 | [39 empty] | 수 량
원형 1호맨홀 | [41 empty] | 토 피 | 0.1 | 뒷길이 | 1.2
|  | h = |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | D= |  | 200 |  |  | mm
#REF! | [19 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 높 이 | #REF! | 관로터파기 | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 벽체 | 0.15
[18 empty] | 0.6 | [23 empty] | 내경 | 0.9
[38 empty] | 0.1 |  |  |  | 상슬라브 | 0.2 | 관 DIA | 0.2
|  | #REF! |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 포장 | [26 empty] | 0.2
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 하슬라브 | 0.2 | 관여유폭 | 0.2
[6 empty] | 0.2 |  |  | 보조기층 | [27 empty] | 0.2
#REF!
[6 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  |  | 버 림 | 0.1 | 맨홀뚜껑 | 0.6
[25 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | [8 empty] | 잡석T | 0.1 | 육상H
[42 empty] | 구체폭 | 1.2 | 수중H
0.2
[42 empty] | 하슬라폭 | 0.05 | 되메우기H
[20 empty] | 0.6 |  |  | × | #REF!
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 잡석B | 0.1 | 구배 | 0.3
0.1
[42 empty] | 여유폭 | 0.5 | 인버트 | 0.1
[12 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 1.2 |  |  | × | 1.2 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
[42 empty] | 포장 | 0.2 | 보조기층 | 0.2
[14 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2.5 |  |  | × | 2.5 | [6 empty] | 0.1
|  | A1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A2 |  | = | 2.5 |  |  | × | 2.5 |  |  | = | 6.25 | [9 empty] | a2 |  | = | 0.6 |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
1. 터 파 기 |  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
2. 되메우기 | [ | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | }
| - | { | ( | π | × | 1.5 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1 |  |  |  | + | ( | π | × | 1.3 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2
|  | + | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | #REF! |  |  |  | } | ] | × | #REF! | [13 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
3. 잡석깔기 |  | ( | 1.5 |  |  |  | × | 1.5 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | #REF! | [14 empty] | = |  | #REF!
4. CON'C포장 |  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF!
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
5. CON'C포장 |  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF!
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
6. CON'C포장
절 단 |  | ( | #REF! |  |  |  | － | #REF! |  |  |  | ) | × |  | 2 |  | × | #REF! | [20 empty] | = |  | #REF!
7. 보조기층 | [ | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | }
|  | - | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 |  |  | ) | ] | × | #REF! | [14 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
* CON'C 포장 구간(자연터파기, 장비:0.4㎥) | [41 empty] | 개소 | #REF!
공 종 | 산 출 근 거 | [39 empty] | 수 량
원형 1호맨홀 | [41 empty] | 토 피 | 0.1 | 뒷길이 | 1.2
|  | h = |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | D= |  | 200 |  |  | mm
#REF! | [19 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 높 이 | #REF! | 관로터파기 | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 벽체 | 0.15
[18 empty] | 0.6 | [23 empty] | 내경 | 0.9
[38 empty] | 0.1 |  |  |  | 상슬라브 | 0.2 | 관 DIA | 0.2
|  | #REF! |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 포장 | [26 empty] | 0.2
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 하슬라브 | 0.2 | 관여유폭 | 0.2
[6 empty] | 0.2 |  |  | 보조기층 | [27 empty] | 0.2
#REF!
[6 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  |  | 버 림 | 0.1 | 맨홀뚜껑 | 0.6
[25 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | [8 empty] | 잡석T | 0.1 | 육상H
[42 empty] | 구체폭 | 1.2 | 수중H
0.2
[42 empty] | 하슬라폭 | 0.05 | 되메우기H
[20 empty] | 0.6 |  |  | × | #REF!
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 잡석B | 0.1 | 구배 | 0.3
0.1
[42 empty] | 여유폭 | 0.5 | 인버트 | 0.1
[12 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 1.2 |  |  | × | 1.2 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
[42 empty] | 포장 | 0.2 | 보조기층 | 0.2
[14 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2.5 |  |  | × | 2.5 | [6 empty] | 0.1
|  | A1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A2 |  | = | 2.5 |  |  | × | 2.5 |  |  | = | 6.25 | [9 empty] | a2 |  | = | 0.6 |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
1. 터 파 기 |  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
2. 되메우기 | [ | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | }
| - | { | ( | π | × | 1.5 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1 |  |  |  | + | ( | π | × | 1.3 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2
|  | + | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | #REF! |  |  |  | } | ] | × | #REF! | [13 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
3. 잡석깔기 |  | ( | 1.5 |  |  |  | × | 1.5 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | #REF! | [14 empty] | = |  | #REF!
4. CON'C포장 |  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF!
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
5. CON'C포장 |  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF!
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
6. CON'C포장
절 단 |  | ( | #REF! |  |  |  | － | #REF! |  |  |  | ) | × |  | 2 |  | × | #REF! | [20 empty] | = |  | #REF!
7. 보조기층 | [ | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | }
|  | - | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 |  |  | ) | ] | × | #REF! | [14 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
* CON'C 포장 구간(자연터파기, 장비:0.7㎥) | [41 empty] | 개소 | #REF!
공 종 | 산 출 근 거 | [39 empty] | 수 량
원형 1호맨홀 | [41 empty] | 토 피 | 0.1 | 뒷길이 | 1.2
|  | h = |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | D= |  | 200 |  |  | mm
#REF! | [19 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 높 이 | #REF! | 관로터파기 | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF!
[20 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [17 empty] | 벽체 | 0.15
[18 empty] | 0.6 | [23 empty] | 내경 | 0.9
[38 empty] | 0.1 |  |  |  | 상슬라브 | 0.2 | 관 DIA | 0.2
|  | #REF! |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 포장 | [26 empty] | 0.2
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 하슬라브 | 0.2 | 관여유폭 | 0.2
[6 empty] | 0.2 |  |  | 보조기층 | [27 empty] | 0.2
#REF!
[6 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! |  |  | × | #REF! | [12 empty] | #REF! |  |  |  |  | 버 림 | 0.1 | 맨홀뚜껑 | 0.6
[25 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | [8 empty] | 잡석T | 0.1 | 육상H
[42 empty] | 구체폭 | 1.2 | 수중H
0.2
[42 empty] | 하슬라폭 | 0.05 | 되메우기H
[20 empty] | 0.6 |  |  | × | #REF!
[38 empty] | 0.2 |  |  |  | 잡석B | 0.1 | 구배 | 0.3
0.1
[42 empty] | 여유폭 | 0.5 | 인버트 | 0.1
[12 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 1.2 |  |  | × | 1.2 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
[42 empty] | 포장 | 0.2 | 보조기층 | 0.2
[14 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2.5 |  |  | × | 2.5 | [6 empty] | 0.1
|  | A1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a1 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A2 |  | = | 2.5 |  |  | × | 2.5 |  |  | = | 6.25 | [9 empty] | a2 |  | = | 0.6 |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  | A3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF! | [9 empty] | a3 |  | = | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | = | #REF!
1. 터 파 기 |  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
2. 되메우기 | [ | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | 6.25 |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | 6.25 |  |  |  | ) | }
| - | { | ( | π | × | 1.5 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1 |  |  |  | + | ( | π | × | 1.3 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2
|  | + | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | #REF! |  |  |  | } | ] | × | #REF! | [13 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | #REF! |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
3. 잡석깔기 |  | ( | 1.5 |  |  |  | × | 1.5 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | #REF! | [14 empty] | = |  | #REF!
4. CON'C포장 |  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF!
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | #REF! | [18 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
5. CON'C포장 |  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF!
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  |  | #REF! |  |  | × | #REF! |  |  | × | #REF! | [23 empty] | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!
6. CON'C포장
절 단 |  | ( | #REF! |  |  |  | － | #REF! |  |  |  | ) | × |  | 2 |  | × | #REF! | [20 empty] | = |  | #REF!
7. 보조기층 | [ | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | }
|  | - | ( | π | × | 1.2 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 |  |  | ) | ] | × | #REF! | [14 empty] | = | #REF!
* 공제(관로터파기)
|  | 0.2 |  |  | / | 3 | { | #REF! |  |  |  | + | #REF! |  |  |  | + | √ | ( | #REF! |  |  |  | × | #REF! |  |  |  | ) | } | × | #REF! |  |  | = | #REF! |  |  |  | = | #REF!

## 공기밸브실집계표
1 | 공기밸브실 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | A.S.P 구간 |  |  |  | ASP구간 |  |  | 비 고
[6 empty] | 개소 | 단위수량 | 개소 | 단위수량
1 | [5 empty] | 7 | 2.0×2.0 | 1 | 1.5×2.7 | B.H 02 | B.H 04 | B.H 07
1
1 | 육 상 터파기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 119.8657 | 101.3247 | 14.475 | 18.541 | 18.541 | 0 | 0 | 0
1 | 되메우기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 91.0314 | 79.6718 | 11.3817 | 11.3597 | 11.3597 | 0 | 0 | 0
| 잡석 | 혼합골재 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 20.9898 | 17.743 | 2.5347 | 3.2467 | 3.2467
1 | A.S.P포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 115.92 | 99.68 | 14.24 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 〃
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 26.234 | 22.176 | 3.168 | 4.058 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 〃
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 104.952 | 88.718 | 12.674 | 16.234 | 16.234 | 0 | 0 | 0 | 〃
1 |  | 보조기층 (T=300mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 11.494 | 9.716 | 1.388 | 1.778 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 〃
1 |  | 동상방지층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 9.2 | 7.777 | 1.111 | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 〃
1 | 잔 토 처 리 | 토사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 28.8342 | 21.653 | 3.0933 | 7.1813 | 7.1813 | 0 | 0 | 0
1

## 공기밸브실토공산근
| 관경 |  | 800 |  | 높이 |  | 2 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 | [6 empty] | 관경 |  | 800 |  | 높이 |  | 2 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5
공기밸브실D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [22 empty] | 공기밸브실D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서
공 종 | 산 출 근 거 | [19 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [19 empty] | 수 량
공기밸브실D800mm | [20 empty] | 개소당 |  | 공기밸브실D800mm | [20 empty] | 개소당
[10 empty] | 3.56 |  | x | 3.56 | [19 empty] | 3.56 |  | x | 4.56
| 2.6 | 0.25 | [14 empty] | 아스팔트 | [6 empty] | 2.6 | 0.25 | [14 empty] | 아스팔트
|  | 0.25 | [7 empty] | 3.56 |  | x | 3.56 |  |  |  | 보조기층 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 3.56 |  | x | 4.56 |  |  |  | 보조기층
|  | 0.2 | [7 empty] | 3.56 |  | x | 3.56 |  |  |  | 동상방지층 | [7 empty] | 0.2 | [7 empty] | 3.56 |  | x | 4.56 |  |  |  | 동상방지층
|  | 1.7 | [22 empty] | 1.7
[10 empty] | 2.2 |  | x | 2.2 | [19 empty] | 1.7 |  | x | 2.7
(잡석200) |  | 0.2 | [20 empty] | (잡석200) |  | 0.2
[6 empty] | 0.68 |  |  |  | 2.2 |  | x | 2.2 |  |  | 0.68 | [12 empty] | 0.93 |  |  |  | 1.7 |  | x | 2.7 |  |  | 0.93
[10 empty] | 3.56 |  | x | 3.56 | [19 empty] | 3.56 |  | x | 4.56
터파기 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 2.35 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 29.783 | ㎥ | 터파기 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 2.35 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 38.149 | ㎥
|  |  | 2 | x | 3.56 |  | x | 2.15 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | 15.308 | ㎥ |  |  |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 2.15 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | 19.608 | ㎥
[19 empty] | 계 | = | 14.475 | ㎥ | [19 empty] | 계 | = | 18.541 | ㎥
되메우기 |  |  | 2.2 | x | 2.2 |  | x | 2 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (맨홀) |  |  |  |  | = | 9.68 | ㎥ | 되메우기 |  |  | 1.7 | x | 2.7 |  | x | 2 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (맨홀) |  |  |  |  | = | 9.18 | ㎥
|  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (잡석) |  |  |  |  | = | 2.5347 | ㎥ |  |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  | (잡석) |  |  |  |  | = | 3.2467 | ㎥
|  |  | 2 | x | 3.56 |  | x | 2.15 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | -15.308 | ㎥ |  |  |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 2.15 |  | (관로부 공제) | [9 empty] | = | -19.608 | ㎥
[19 empty] | 계 | = | -3.0933 | ㎥ | [19 empty] | 계 | = | -7.1813 | ㎥
|  |  | 14.475 | ㎥ | - | -3.0933 |  | ㎥ | [11 empty] | = | 11.3817 | ㎥ |  |  |  | 18.541 | ㎥ | - | -7.1813 |  | ㎥ | [11 empty] | = | 11.3597 | ㎥
잡석 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 0.2 | [11 empty] | = | 2.5347 | ㎥ | 잡석 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 | [11 empty] | = | 3.2467 | ㎥
ASP포장절단 |  | ( | 3.56 | x | 2 | 면 | + | 3.56 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 14.24 | m | ASP포장절단 |  | ( | 3.56 | x | 2 | 면 | + | 4.56 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 16.24 | m
ASP포장깨기 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 3.168 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [7 empty] | = | 4.058 | ㎥
ASP포장복구 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 1 | 개소 | [10 empty] | = | 12.674 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 1 | 개소 | [10 empty] | = | 16.234 | ㎡
보조기층 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 3.168 | ㎥ |  |  |  |  | 보조기층 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 4.058 | ㎥
| (공제) |  | 2 | x | 3.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 1.78 | ㎥ | [5 empty] | (공제) |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 2.28 | ㎥
[20 empty] | = | 1.388 | ㎡ | [20 empty] | = | 1.778 | ㎡
동상방지층 |  |  | 3.56 | x | 3.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 2.535 | ㎥ |  |  |  |  | 동상방지층 |  |  | 3.56 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 3.247 | ㎥
| (공제) |  | 2 | x | 3.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 1.424 | ㎥ | [5 empty] | (공제) |  | 2 | x | 4.56 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  |  |  | = | 1.824 | ㎥
[20 empty] | = | 1.111 | ㎡ | [20 empty] | = | 1.423 | ㎡

## 공기밸브실조서
맨홀번호 | 측 점 |  | 지반고 | 관저고 | 높이(H) | 비 고
|  |  |  | 유출부 |  |  | 포장 | 장비 | 맨홀 | 가시설 | 포장 | 가시설 | 포장
4LINE
송수관로 | No.8 | 13 | 30.17 | 28.17 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.11 | 0 | 31.17 | 29.17 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.27 | 0 | 37.59 | 35.59 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.41 | 35 | 36.96 | 34.96 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 5 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.45 | 12 | 38.05 | 36.05 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 5 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.72 | 5 | 49.34 | 47.34 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 1.5×2.7 | - | 0.7
송수관로 | No.74 | 14 | 48.24 | 46.24 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 5 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.101 | 21 | 53.62 | 51.6 | 2 | 가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
|  |  | 평균 H |  | H | 맨홀갯수
가시설 - 아스콘 - 1.5×2.7 |  |  | 2 |  | 2 | 1
가시설 - 아스콘 - 2.0×2.0 |  |  | 2 |  | 14 | 7
합 계 | [5 empty] | 8

## 이토맨홀집계
1 | 이토밸브실 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 아스콘 구간 |  | 비 고
[6 empty] | 개소 | 단위수량
1 | [5 empty] | 2 | Φ2.4
1
1 | 육 상 터파기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 31.28 | 31.28 | 15.64
1 | 되메우기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 17.58 | 17.58 | 8.79
| 잡석 | 혼합골재 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 4.22 | 4.22 | 2.11
1 | 아스콘 포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 5 | 5 | 2.5
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2.02 | 2.02 | 1.01
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 8.12 | 8.12 | 4.06
1 |  | 보조기층 (T=100mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 2.02 | 2.02 | 1.01
|  | 동상방지층 (T=100mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1.62 | 1.62 | 0.81
1 | 잔 토 처 리 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 11.18 | 11.18 | 5.59
1

## 4호(가시설)집계 (hidden)
1 | 4호맨홀(가시설) 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | 토사구간 | ASP구간 | CON'C구간 | ASP+CON'C구간 | 비 고
1
1
2 | 터파기 | 토 사 | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 되메우기 | 관상단 | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 관주위 (모래) | 인 력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 잡석깔기 |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ASP +CON'C포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 포장공이월
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | CON'C포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | ASP포장 | 포장절단 | 인력 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | ASP포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.4㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장파취 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 포장복구 | 인력 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보조기층 (T=200mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 선택층 (T=300mm) | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | ASP절삭 후 덧씌우기 | ASP포장구간 (T=50mm) | 기계 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | ASP+CON'C 포장구간 (T=50mm) | 기계(B=2~4m) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  | 기계(B=4~6m) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  |  |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 |  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 잔디포장 |  |  | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〃
2 | 잔 토 처 리 | 토사 | 인력 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.2㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.4㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 계 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1

## 4호(가시설)-A (hidden)
* ASP 구간(가시설, 장비:0.7㎥)
공 종 | 산 출 근 거 | [37 empty] | 수 량
원형 4호맨홀 | [39 empty] | 개소 | 0
[33 empty] | A1 |  | = | 1.2 |  |  |  | 맨홀규격 | 1.8
0 | [32 empty] | A1' |  | = | 2 |  |  |  | 맨홀두께 | 0.25
[33 empty] | A2 |  | = | 0.39 |  |  |  | 맨홀높이 | 0
[33 empty] | A2' |  | = | 2 |  |  |  | 유입관경 | 0.2
[33 empty] | B |  | = | 4 |  |  |  | 유출관경 | 0.08
[33 empty] | B' |  | = | 4 |  |  |  | 유입터파기고 | 0
[33 empty] | B1 |  | = | 2.3 |  |  |  | 유출터파기고 | 0
[33 empty] | B1' |  | = | 2.3 |  |  |  | 터파기여유폭 | 0.2
[33 empty] | B2 |  | = | 0.1 |  |  |  | 터파기경사 | 0.3
[33 empty] | B3 |  | = | 1.2 |  |  |  | 잡석여유폭 | 0.1
[33 empty] | B3' |  | = | 2 |  |  |  | 잡석두께 | 0.1
[33 empty] | B4 |  | = | 0.48 |  |  |  | 구조물가시설폭 | 4
[33 empty] | B4' |  | = | 2 |  |  |  | 관로가시설폭 | 1.2
[33 empty] | B5 |  | = | 0.27 |  |  |  | 포장두께 | 0.15
[33 empty] | B5' |  | = | 2 |  |  |  | 보조기층 | 0.2
[33 empty] | B6 |  | = | 0.09 |  |  |  | 선택층 | 0.3
[33 empty] | B6' |  | = | 2
[33 empty] | H |  | = | 0.1
[33 empty] | H1 |  | = | 0
[33 empty] | H2 |  | = | 0.1
[33 empty] | H3 |  | = | 0
[33 empty] | H4 |  | = | 0
[33 empty] | H5 |  | = | 0.15
[33 empty] | H6 |  | = | 0.2
[33 empty] | H7 |  | = | 0.3
[33 empty] | D1 |  | = | 0.2
[33 empty] | D2 |  | = | 0.08
[33 empty] | S |  | = | 0.3
1. 터 파 기 |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | -0.05 |  |  | × | 0 | [18 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.15 |  |  | + | ( | 0.39 |  |  | + | 0.48 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.15 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  |  | = | 0
2. 되메우기 | [ | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | -0.55 |  |  | - | { | ( | π | × | 2.5 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1
| + | ( | π | × | 2.3 |  |  | 2 |  | / | 4 | × | -0.65 |  |  |  | } | ] | × | 0 | [12 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.65 |  |  | + | ( | 0.48 |  |  | + | 0.09 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.65 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  |  | = | 0
3. 잡석깔기 |  | ( | 2.5 |  |  |  | × | 2.5 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | 0 | [12 empty] | = |  | 0
4. ASP포장 |  | ( | 4 |  |  | × | 4 |  |  | ) | × | 0.15 |  |  | × | 0 | [16 empty] | = | 0
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 0.39 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0.15 |  |  | × | 0 | [8 empty] | = | 0 |  |  |  | = | 0
5. ASP포장 |  |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0 | [21 empty] | = | 0
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 0.39 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0 | [12 empty] | = | 0 |  |  |  | = | 0
6. ASP포장
절 단 |  | ( | 4 |  |  | × | 2 |  | - | 1.2 |  |  | - | 0.39 |  |  | ) | × | 0 | [17 empty] | = |  | 0
7. 보조기층 | { | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0.2 |  |  | - |  | ( | π | × | 2.3 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 | } | × | 0 |  |  |  | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | 0.2 |  |  | + | ( | 0.39 |  |  | + | 0.27 |  |  | ) | / | 2 | × | 0.2 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  |  | = | 0
8. 선택층 | { | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0.3 |  |  | - |  | ( | π | × | 2.3 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.3 | } | × | 0 |  |  |  | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | 0.3 |  |  | + | ( | 0.27 |  |  | + | 0.09 |  |  | ) | / | 2 | × | 0.3 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  |  | = | 0

## 4호(가시설)-C (hidden)
* CON'C 구간(가시설, 장비:0.4㎥)
공 종 | 산 출 근 거 | [36 empty] | 수 량
원형 4호맨홀 | [38 empty] | 개소 | 0
[33 empty] | A1 |  | = | 1.2 |  |  | 맨홀규격 | 1.9
0 | [32 empty] | A1' |  | = | 2 |  |  | 맨홀두께 | 0.25
[33 empty] | A2 |  | = | 1.28 |  |  | 맨홀높이 | 3.6
[33 empty] | A2' |  | = | 2 |  |  | 유입관경 | 1
[33 empty] | B |  | = | 4 |  |  | 유출관경 | 1
[33 empty] | B' |  | = | 4 |  |  | 유입터파기고 | 0
[33 empty] | B1 |  | = | 2.4 |  |  | 유출터파기고 | 0
[33 empty] | B1' |  | = | 2.4 |  |  | 터파기여유폭 | 0.2
[33 empty] | B2 |  | = | 0.1 |  |  | 터파기경사 | 0.3
[33 empty] | B3 |  | = | 1.2 |  |  | 잡석여유폭 | 0.1
[33 empty] | B3' |  | = | 2 |  |  | 잡석두께 | 0.1
[33 empty] | B4 |  | = | 1.4 |  |  | 구조물가시설폭 | 4
[33 empty] | B4' |  | = | 2 |  |  | 관로가시설폭 | 1.2
[33 empty] | B5 |  | = | 1.16 |  |  | 포장두께 | 0.2
[33 empty] | B5' |  | = | 2 |  |  | 보조기층 | 0.2
[33 empty] | H |  | = | 3.7 |  |  | 선택층
[33 empty] | H1 |  | = | 3.6
[33 empty] | H2 |  | = | 0.1
[33 empty] | H3 |  | = | 0
[33 empty] | H4 |  | = | 0
[33 empty] | H5 |  | = | 0.2
[33 empty] | H6 |  | = | 0.2
[33 empty] | D1 |  | = | 1
[33 empty] | D2 |  | = | 1
[33 empty] | S |  | = | 0.3
1. 터 파 기 |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 3.5 |  |  | × | 0 | [18 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.2 |  |  | + | ( | 1.28 |  |  | + | 1.4 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.2 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0
2. 되메우기 | [ | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 3.3 |  |  | - | { | ( | π | × | 2.6 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1
| + | ( | π | × | 2.4 |  |  | 2 |  | / | 4 | × | 3.2 |  |  |  | } | ] | × | 0 | [12 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.4 |  |  | + | ( | 1.4 |  |  | + | 1.16 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.4 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0
3. 잡석깔기 |  | ( | 2.6 |  |  |  | × | 2.6 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | 0 | [12 empty] | = | 0
4. CON'C포장 |  | ( | 4 |  |  | × | 4 |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | 0 | [16 empty] | = | 0
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 1.28 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | 0 | [8 empty] | = | 0 |  |  | = | 0
5. CON'C포장 |  |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0 | [21 empty] | = | 0
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 1.28 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0 | [12 empty] | = | 0 |  |  | = | 0
6. CON'C포장
절 단 |  | ( | 4 |  |  | × | 2 |  | - | 1.2 |  |  | - | 1.28 |  |  | ) | × | 0 | [17 empty] | = | 0
7. 보조기층 | { | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0.2 |  |  | - |  | ( | π | × | 2.4 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 | } | × | 0 |  |  |  | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | 0.2 |  |  | + | ( | 1.28 |  |  | + | 1.16 |  |  | ) | / | 2 | × | 0.2 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0
* CON'C 구간(가시설, 장비:0.7㎥)
공 종 | 산 출 근 거 | [36 empty] | 수 량
원형 4호맨홀 | [38 empty] | 개소 | 0
[33 empty] | A1 |  | = | 1.2 |  |  | 맨홀규격 | 1.9
0 | [32 empty] | A1' |  | = | 2 |  |  | 맨홀두께 | 0.25
[33 empty] | A2 |  | = | 0.36 |  |  | 맨홀높이 | 0
[33 empty] | A2' |  | = | 2 |  |  | 유입관경 | 0.2
[33 empty] | B |  | = | 4 |  |  | 유출관경 | 0.08
[33 empty] | B' |  | = | 4 |  |  | 유입터파기고 | 0
[33 empty] | B1 |  | = | 2.4 |  |  | 유출터파기고 | 0
[33 empty] | B1' |  | = | 2.4 |  |  | 터파기여유폭 | 0.2
[33 empty] | B2 |  | = | 0.1 |  |  | 터파기경사 | 0.3
[33 empty] | B3 |  | = | 1.2 |  |  | 잡석여유폭 | 0.1
[33 empty] | B3' |  | = | 2 |  |  | 잡석두께 | 0.1
[33 empty] | B4 |  | = | 0.48 |  |  | 구조물가시설폭 | 4
[33 empty] | B4' |  | = | 2 |  |  | 관로가시설폭 | 1.2
[33 empty] | B5 |  | = | 0.24 |  |  | 포장두께 | 0.2
[33 empty] | B5' |  | = | 2 |  |  | 보조기층 | 0.2
[33 empty] | H |  | = | 0.1 |  |  | 선택층
[33 empty] | H1 |  | = | 0
[33 empty] | H2 |  | = | 0.1
[33 empty] | H3 |  | = | 0
[33 empty] | H4 |  | = | 0
[33 empty] | H5 |  | = | 0.2
[33 empty] | H6 |  | = | 0.2
[33 empty] | D1 |  | = | 0.2
[33 empty] | D2 |  | = | 0.08
[33 empty] | S |  | = | 0.3
1. 터 파 기 |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | -0.1 |  |  | × | 0 | [18 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.2 |  |  | + | ( | 0.36 |  |  | + | 0.48 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.2 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0
2. 되메우기 | [ | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | -0.3 |  |  | - | { | ( | π | × | 2.6 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.1
| + | ( | π | × | 2.4 |  |  | 2 |  | / | 4 | × | -0.4 |  |  |  | } | ] | × | 0 | [12 empty] | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | -0.4 |  |  | + | ( | 0.48 |  |  | + | 0.24 |  |  | ) | / | 2 | × | -0.4 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0
3. 잡석깔기 |  | ( | 2.6 |  |  |  | × | 2.6 |  |  |  | ) | × | π/4 |  |  |  | × | 0.1 |  |  |  | × | 0 | [12 empty] | = | 0
4. CON'C포장 |  | ( | 4 |  |  | × | 4 |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | 0 | [16 empty] | = | 0
파취 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 0.36 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | 0 | [8 empty] | = | 0 |  |  | = | 0
5. CON'C포장 |  |  | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0 | [21 empty] | = | 0
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | + | 0.36 |  |  | × | 2 |  |  | ) | × | 0 | [12 empty] | = | 0 |  |  | = | 0
6. CON'C포장
절 단 |  | ( | 4 |  |  | × | 2 |  | - | 1.2 |  |  | - | 0.36 |  |  | ) | × | 0 | [17 empty] | = | 0
7. 보조기층 | { | 4 |  |  | × | 4 |  |  | × | 0.2 |  |  | - |  | ( | π | × | 2.4 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 0.2 | } | × | 0 |  |  |  | = | 0
* 공제(관로터파기)
| { | 1.2 |  |  | × | 2 |  |  | × | 0.2 |  |  | + | ( | 0.36 |  |  | + | 0.24 |  |  | ) | / | 2 | × | 0.2 | × | 2 |  | } | × | 0 | = | 0 |  |  | = | 0

## 이토맨홀-아스콘(2.4)
* ASP 포장 구간(가시설, 장비:0.7㎥) | [31 empty] | 개소 | 1
공 종 | 산 출 근 거 | [29 empty] | 수 량
원형맨홀 | [31 empty] | 토 피 | 0.1 | 뒷길이 | 2.4
|  | h = |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | D= |  | 800 |  |  | mm
1 | [31 empty] | 높 이 | 4.1 | 관로터파기 | 4.1
[20 empty] | 3.25 |  |  | × | 3.25
[20 empty] | 2 |  |  | × | 3.25 | [7 empty] | 벽체 | 0 | 가시설폭 | 3.25
[18 empty] | 0.6 | [13 empty] | 내경 | 2.4 | 관로가시설폭 | 2
[28 empty] | 0.1 |  |  |  | 상슬라브 | 0.1 | 관 DIA | 0.8
|  | 4.1 |  |  |  | 0.25 | 아스콘 | [19 empty] | 0.25
[28 empty] | 0.1 |  |  |  | 하슬라브 | 0.1 | 관여유폭 | 0.2
[6 empty] | 0.25 | 보조기층 | [19 empty] | 0.25
3.7
[6 empty] | 0.2 | 동상방지층 | [12 empty] | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 버 림 | 0.1 | 맨홀뚜껑 | 0.6
[6 empty] | 3.4 | [25 empty] | 잡석T | 0.2 | 육상H
[32 empty] | 구체폭 | 2.4 | 수중H
0.8
[32 empty] | 하슬라폭 | 0 | 되메우기H
[20 empty] | 2 |  |  | × | 3.25
[32 empty] | 잡석B | 0.1 | 구배 | 0.3
0.2
[32 empty] | 여유폭 | 0.5 | 인버트 | 0.1
[20 empty] | 2.4 |  |  | × | 2.4
[32 empty] | 포장 | 0.25 | 보조기층 | 0.25
[20 empty] | 3.25 |  |  | × | 3.25
[34 empty] | 동상방지층 | 0.2
1. 터 파 기 |  | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 3.85 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 40.67
* 공제(관로터파기)
|  | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 3.85 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 25.03 |  |  |  | = | 15.64
2. 되메우기 | [ | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 3.4
| - | ( | 3.25 |  | × | 3.25 |  |  | ) | × | 0.2
|  | + | ( | π | × | 0.8 |  |  | 2 | ) | / | 4 | × | 3.2 |  |  |  | } | ] | × | 1 |  |  |  | = | 32.19
* 공제(관로터파기)
|  | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 3.6 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 23.4 |  |  |  | = | 8.79
3. 잡석 |  | ( | 3.25 |  |  |  | × | 3.25 |  |  |  | ) | × | 0.2 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = |  | 2.11
4. 아스콘포장 |  | ( | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | ) | × | 0.25 |  |  | × | 1 | [8 empty] | = | 2.64
깨기 |  | * 공제(관로터파기)
|  | ( | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | ) | × | 0.25 |  |  | × | 1 | [8 empty] | = | 1.63 |  |  |  | = | 1.01
5. 아스콘포장 |  |  | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 1 | [13 empty] | = | 10.56
복구 |  | * 공제(관로터파기)
|  |  | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 1 | [13 empty] | = | 6.5 |  |  |  | = | 4.06
6. 아스콘포장
절 단 |  | ( | 3.25 |  |  |  | － | 2 |  |  |  | ) | × |  | 2 |  | × | 1 | [10 empty] | = |  | 2.5
7. 보조기층 | ( | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 0.25 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 2.64
* 공제(관로터파기)
|  | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 0.25 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 1.63 |  |  |  | = | 1.01
8. 동상방지층 | ( | 3.25 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 0.2 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 2.11
* 공제(관로터파기)
|  | 2 |  |  | × | 3.25 |  |  | × | 0.2 |  |  | × | 1 | [10 empty] | = | 1.3 |  |  |  | = | 0.81

## 이토맨홀조서
맨홀번호 | 측 점 |  | 지반고 | 관저고 | 높이(H) | 비 고
|  |  |  | 유출부 |  |  | 포장 | 장비 | 맨홀 | 가시설 | 포장 | 가시설 | 포장
4LINE
송수관로 | No.8 | 29 | 30.45 | 25 | 5.5 | 토류판가시설 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.19 | 18 | 29.46 | 25.4 | 4.1 | 가시설 - 아스콘 - Φ2.4 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.33 | 13 | 35.22 | 32.1 | 3.1 | 가시설 - 아스콘 - Φ2.4 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
송수관로 | No.82 | 13 | 43.1 | 34.5 | 8.6 | 시트파일 | 가시설-A | 0.7 | 6 | 가시설 | A | 가시설 | 아스팔트
|  |  | 평균 H |  | H | 맨홀갯수
가시설 - 아스콘 - Φ2.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
가시설 - 아스콘 - Φ2.4 |  |  | 3.6 |  | 7.2 | 2
합 계 | [5 empty] | 2

## 이토관토공산출
이토관 토공집계표
구 분 |  | 연장(m) | 토 공 |  | 포장절단 | 포장깨기 | 포장복구 | 보조기층 | 동상방지층 | 절삭후 덧씌우기 | 비고
|  |  | 터파기 | 되메우기 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘
|  |  | ㎥ | ㎥ | m | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎡
ASP. | TYPE-1 | 53 | 1.906 | 0.969 | 2 | 0.538 | 2.15 | 0.506 | 0.3 | 3.5
|  |  | 101.02 | 51.36 | 106 | 28.51 | 113.95 | 26.82 | 15.9 | 185.5
계 |  | 53 | 101.02 | 51.36 | 106 | 28.51 | 113.95 | 26.82 | 15.9 | 185.5

## 이토관토공조서
이토관 토공연장 조서
구분 | 측점 |  | 거리 (m) | ASP. | 비고
TYPE-1
Φ300
이토관 토공연장 | 8 | 29 | 27 | 27
| 19 | 18 | 7 | 7
| 33 | 13 | 7 | 7
| 82 | 13 | 12 | 12
계 |  |  | 53 | 53 |  | 53 | #REF!

## 이토관포단(ASP.)
이토관 토공 및 포장공 단위수량 (아스콘포장구간)
공종 | 산출근거 | [18 empty] | 수량
TYPE-1 | ※ 관경 : |  |  | 300
| ※ 연장 : |  |  | 1
2.15
|  | 표층 | [14 empty] | 0.05 | 1.5
|  | 중간층 | [14 empty] | 0.06
|  | 기층 | [14 empty] | 0.14
|  | 보조기층 | [8 empty] | 1.9 | [5 empty] | 0.25
|  | 동상방지층 | [8 empty] | 1.7 | [5 empty] | 0.2
0.8
1:0.5
0.9
터 파 기 |  | ( | 0.9 |  | + | 2.15 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 1.25 | × | 1
(육상, 토사) | [18 empty] | = | 1.906 | m3
되메우기 |  | ( | 0.9 |  | + | 1.7 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.8 | × | 1
|  | - | 0.3 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 1 | [8 empty] | = | 0.969 | m3
포장절단 |  |  | 2 |  | × | 1 | [9 empty] | (이면절단) |  |  | = | 2 | m
포장깨기 |  |  | 2.15 |  | × | 0.25 |  | × | 1 | [6 empty] | (아스콘) |  |  | = | 0.538 | m3
포장복구 |  |  | 2.15 |  | × | 1 | [12 empty] | = | 2.15 | m2
보조기층 |  | ( | 1.9 |  | + | 2.15 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.25 | × | 1 | (원상복구)
(포설다짐) | [18 empty] | = | 0.506 | m3
동상방지층 |  | ( | 1.7 |  | + | 1.9 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.2 | × | 1 | (원상복구)
(포설다짐) |  | - | ( | 0.2 |  | × | 0.3 |  | ) | [9 empty] | = | 0.3 | m3

## 환기구토공산출
환기구 토공집계표
구 분 |  | 연장(m) | 토 공 |  | 포장절단 | 포장깨기 | 포장복구 | 보조기층 | 동상방지층 | 모래 | 보조기층 | 헐기 | 절삭후 덧씌우기 | 비고
|  |  | 터파기 | 되메우기 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 아스콘 | 보도블럭 | 보도블럭 | 보도블럭 | 아스콘
|  |  | ㎥ | ㎥ | m | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎡ | ㎡
보도블럭 | TYPE-1 | 25 | 1.4 | 0.855 | [5 empty] | 0.072 | 0.175 | 1.8
|  |  | 35 | 21.38 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8 | 4.38 | 45
ASP. | TYPE-2 | 38 | 1.126 | 0.21 | 2 | 0.413 | 1.65 | 0.381 | 0.205 |  |  |  | 3.5
|  |  | 42.79 | 7.98 | 76 | 15.69 | 62.7 | 14.48 | 7.79 |  |  | 0 | 133
계 |  | 63 | 77.79 | 29.36 | 76 | 15.69 | 62.7 | 14.48 | 7.79 | 1.8 | 4.38 | 45 | 133

## 환기구토공조서
환기구 토공연장 조서
구분 | 측점 |  | 거리 (m) | 보도블럭 | ASP. | 비고
|  |  |  | TYPE-1 | TYPE-2
|  |  |  | Φ200 | Φ200
공기변실 환기구 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5
| 11 | 0 | 5 | 3 | 2
| 27 | 0 | 11 | 3 | 8
| 41 | 35 | 3 | 1 | 2
| 45 | 12 | 5 | 3 | 2
| 61 | 0 | 7 | 3 | 4
| 72 | 5 | 9 | 3 | 6
| 74 | 14 | 6 | 3 | 3
| 101 | 21 | 9 | 3 | 6
계 |  |  | 63 | 25 | 38 |  | 63 | #REF!

## 환기포단(보도)
환기구 토공 및 포장공 단위수량 (보도블럭구간)
공종 | 산출근거 | [18 empty] | 수량
TYPE-1 | ※ 관경 : |  |  | 200
| ※ 연장 : |  |  | 1
1.8
|  | 보도블럭 | [14 empty] | 0.06 | 1.1
|  | 모래 | [14 empty] | 0.04
|  | 보조기층 | [14 empty] | 0.1
[10 empty] | 1.7 | [6 empty] | 0.3
0.6
1:0.5
1
터 파 기 |  | ( | 1 |  | + | 1.8 | ) | × | 0.5 |  | × | 1 | × | 1
(육상, 토사) | [18 empty] | = | 1.4 | m3
되메우기 |  | ( | 1 |  | + | 1.7 | ) | × | 0.5 |  | × | 0.9 | × | 1 | -
|  | ( | 0.6 |  | × | 0.6 | ) | [11 empty] | = | 0.855 | m3
포장헐기 |  |  | 1.8 |  | × | 1 | [12 empty] | = | 1.8 | m2
포장복구 |  |  | 1.8 |  | × | 1 | [12 empty] | = | 1.8 | m2
모래 |  |  | 1.8 |  | × | 0.04 | × | 1 | [7 empty] | (원상복구)
(포설다짐) | [18 empty] | = | 0.072 | m3
보조기층 |  | ( | 1.7 |  | + | 1.8 | ) | × | 0.5 |  | × | 0.1 | × | 1 |  | (원상복구)
(포설다짐) | [18 empty] | = | 0.175 | m3

## 환기포단(ASP.)
환기구 토공 및 포장공 단위수량 (아스콘포장구간)
공종 | 산출근거 | [19 empty] | 수량
TYPE-2 | ※ 관경 : |  |  | 200
| ※ 연장 : |  |  | 1
1.65
|  | 표층 | [15 empty] | 0.05 | 1.1
|  | 중간층 | [15 empty] | 0.06
|  | 기층 | [15 empty] | 0.14
|  | 보조기층 | [8 empty] | 1.4 | [6 empty] | 0.25
|  | 동상방지층 | [8 empty] | 1.25 | [6 empty] | 0.2
0.4
1:0.5
1
터 파 기 |  | ( | 1 |  | + | 1.65 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.85 | × | 1
(육상, 토사) | [19 empty] | = | 1.126 | m3
되메우기 |  | ( | 1 |  | + | 1.25 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.4 | × | 1 | -
|  | ( | 0.6 |  | × | 0.4 |  | ) | [11 empty] | = | 0.21 | m3
포장절단 |  |  | 2 |  | × | 1 | [10 empty] | (이면절단) |  |  | = | 2 | m
포장깨기 |  |  | 1.65 |  | × | 0.25 |  | × | 1 | [7 empty] | (아스콘) |  |  | = | 0.413 | m3
포장복구 |  |  | 1.65 |  | × | 1 | [13 empty] | = | 1.65 | m2
보조기층 |  | ( | 1.4 |  | + | 1.65 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.25 | × | 1 |  | (원상복구)
(포설다짐) | [19 empty] | = | 0.381 | m3
동상방지층 |  | ( | 1.25 |  | + | 1.4 |  | ) | × | 0.5 |  | × | 0.2 | × | 1 |  | (원상복구)
(포설다짐) |  | - | ( | 0.2 |  | × | 0.3 |  | ) | [10 empty] | = | 0.205 | m3

## 전기관로 토공산근
오수받이 연결관 토공 | [13 empty] | 오수받이 연결관 토공 | [13 empty] | 전기관로토공
측 점 |  |  | 포장구분표 참조 | [8 empty] | 연장 | 0 | 측 점 |  |  | 포장구분표 참조 | [8 empty] | 연장 | 0 | 측 점 |  | No.43+0.00 | [6 empty] | 연장 | 50
명 칭 |  |  | 규 격 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  |  | 비 고 |  | 명 칭 |  |  | 규 격 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  |  | 비 고 |  | 명 칭 |  | 규 격 |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  | 비 고
[8 empty] | 1m 당 |  | 0 | [11 empty] | 1m 당 |  | 0 | [9 empty] | 1m 당 | 50
터 파 기 |  |  | 토 사 |  |  | m³ |  | 0.91425 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 인력 |  | 터 파 기 |  |  | 토 사 |  |  | m³ |  | 0.91425 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 기계 |  | 터 파 기 |  | 토 사 |  | m³ |  | 0.665 | 33.25
되메우기(관상단) |  |  | 토 사 |  |  | m³ |  | 0.651 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 인력 |  | 되메우기(관상단) |  |  | 토 사 |  |  | m³ |  | 0.651 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 기계 |  | 되 메 우 기 |  | 토 사 |  | m³ |  | 0.429 | 21.45
되메우기(관주위) | [5 empty] | m³ |  | 0.24525 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 인력 |  | 되메우기(관주위) | [5 empty] | m³ |  | 0.24525 |  | 0 |  | B=2.0 이하, 기계 |  | 포 장 절 단 |  |  |  | m |  | 2 | 100
[28 empty] | 포 장 깨 기 |  |  |  | f |  | 0.25 | 12.5
[28 empty] | 포 장 복 구 |  |  |  | ㎡ |  | 1 | 50
[28 empty] | 보 조 기 층 |  |  |  | ㎥ |  | 0.23025 | 11.5125
[28 empty] | 동 상 방 지 층 |  |  |  | ㎥ |  | 0.1558 | 7.79
[28 empty] | 절 삭 후 덧 씌 우 기 |  |  |  | ㎡ |  | 3.5 | 175
[7 empty] | 1140 | [13 empty] | 1140
[7 empty] | 관상단 | [13 empty] | 관상단
[7 empty] | 720 |  |  | 700 | [10 empty] | 720 |  |  | 700
[13 empty] | 1150 | [13 empty] | 1150
[7 empty] | 관주위 |  |  |  | 200 | [9 empty] | 관주위 |  |  |  | 200
|  |  | 0.3 | [13 empty] | 0.3
[6 empty] | 150 |  |  |  |  | 150 | [8 empty] | 150 |  |  |  |  | 150
[11 empty] | 100 | [13 empty] | 100
[6 empty] | 150 | 150 | 150 | [11 empty] | 150 | 150 | 150
1) | 터 파 기 : |  | 1.14 |  | 0.45 |  | 1.15 |  |  |  | 0.91425 |  | m³/m 당 | 1) | 터 파 기 : |  | 1.14 |  | 0.45 |  | 1.15 |  |  |  | 0.91425 |  | m³/m 당 | 1) | 터 파 기 : | 1 | 0.4 |  | 0.95 |  |  | 0.665 |  | m³/m 당
2) | 되메우기(관상단) : |  | 1.14 |  | 0.72 |  | 0.7 |  |  |  | 0.651 |  | m³/m 당 | 2) | 되메우기(관상단) : |  | 1.14 |  | 0.72 |  | 0.7 |  |  |  | 0.651 |  | m³/m 당 | 2) | 되 메 우 기 : | 1 | 0.716 |  | 0.5 |  |  | 0.429 |  | m³/m 당
3) | 되메우기(관주위) : |  | 0.72 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.018 |  | 0.24525 |  | m³/m 당 | 3) | 되메우기(관주위) : |  | 0.72 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.018 |  | 0.24525 |  | m³/m 당 | 3) | 포 장 절 단 : | 2.0 × 1.0 = | [5 empty] | 2 |  | m 당
|  | 관 내부 (-) | { π × | 0.15 | 4 | = | 0.018 | [8 empty] | 관 내부 (-) | { π × | 0.15 | 4 | = | 0.018 | [6 empty] | 4) | 포 장 깨 기 : | 1.0 × 0.25 × 1.0 = | [5 empty] | 0.25 |  | ㎡/m 당
[28 empty] | 5) | 포 장 복 구 : | 1.0 × 1.0 = | [5 empty] | 1 |  | ㎡/m 당
[28 empty] | 6) | 보 조 기 층 : | {(1.0 + 0.842) ÷ 2 × 0.25} = | [5 empty] | 0.23025 |  | m³/m 당
[28 empty] | 7) | 동 상 방 지 층 : | {(0.842 + 0.716) ÷ 2 × 0.20} = | [5 empty] | 0.1558 |  | m³/m 당
[28 empty] | 8) | 절 삭 후 덧 씌 우 기 : | 1.0 × 3.5 = | [5 empty] | 3.5 |  | ㎡/m 당

## 추진공집계표
1 | 추진기지 토공집계표
1
1 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 계 | #1추진구간 |  | #2추진구간 |  | #3추진구간 |  | #4추진구간
1 | [5 empty] | 추진기지 | 도달기지 | 추진기지 | 도달기지 | 추진기지 | 도달기지 | 추진기지 | 도달기지
1
1 | 터파기 (육상) | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 1217.8291 | 155.3805 | 54.7906 | 128.3205 | 40.875 | 209.437 | 111.929 | 249.5505 | 267.546
1 | 되메우기 | 토 사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 884.9492 | 96.7786 | 38.3876 | 79.9826 | 26.242 | 157.2226 | 81.1726 | 190.9486 | 214.2146
| 모래 |  | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 232.57 | 40.807 | 12.857 | 33.033 | 9.75 | 36.062 | 21.242 | 40.807 | 38.012
1 | A.S.P포장 | 포장절단 | 기계(B.H 0.7㎥) | m | 130 |  | 13.2 | 22 | 11 | 22.2 | 16.2 | 23.2 | 22.2
1 |  | 포장깨기 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 34.999 |  | 0.593 | 6.353 | 1.875 | 6.935 | 4.085 | 7.848 | 7.31
1 |  | 포장복구 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎡ | 147.51 |  | 9.89 | 25.41 | 7.5 | 27.74 | 16.34 | 31.39 | 29.24
1 |  | 보조기층 (T=300mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 34.802 |  | 0.396 | 6.353 | 1.875 | 6.935 | 4.085 | 7.848 | 7.31
1 |  | 동상방지층 (T=200mm) | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 28.513 |  | 0.989 | 5.082 | 1.5 | 5.548 | 3.268 | 6.278 | 5.848
| 절삭 후 덧씌우기 |  |  | ㎡ | 181.76 |  | 13.44 | 31.16 | 10.5 | 33.54 | 20.64 | 37.44 | 35.04
| 보도포장 (T=60mm) | 보도걷기 | 소형고압블럭 | ㎡ | 31.39 | 31.39
|  | 보도복구 | 소형고압블럭 | ㎡ | 31.39 | 31.39
|  | 모래 (T=40mm) |  | ㎥ | 2.473 | 2.473
|  | 보조기층 (T=100mm) |  | ㎥ | 6.278 | 6.278
1 | 잔토처리 | 토사 | 기계(B.H 0.7㎥) | ㎥ | 332.8799 | 58.6019 | 16.403 | 48.3379 | 14.633 | 52.2144 | 30.7564 | 58.6019 | 53.3314
1

## 추진공산근
| 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5 |  |  |  |  | 관경 |  | 800 |  |  | 높이 |  | 4 |  |  | 구배 |  | 0 |  |  | 여유 |  | 0.5
추진기지D800mm(보도블럭포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 도달기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 추진기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 도달기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 추진기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 도달기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 추진기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서 | [21 empty] | 도달기지D800mm(아스팔트포장구간) 토공산출서
공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량
추진기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 도달기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 추진기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 도달기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 추진기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 도달기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 추진기지D800mm | [19 empty] | 개소당 |  | 도달기지D800mm | [19 empty] | 개소당
NO. 45+25.0 | [10 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 | [7 empty] | NO. 46+3.0 | [10 empty] | 4.3 |  | x | 2.3 | [7 empty] | NO. 61+22.0 | [10 empty] | 7.7 |  | x | 3.3 | [7 empty] | NO. 62+20.0 | [10 empty] | 3 |  | x | 2.5 | [7 empty] | NO. 72+8.0 | [10 empty] | 7.3 |  | x | 3.8 | [7 empty] | NO. 74+9.0 | [10 empty] | 4.3 |  | x | 3.8 | [7 empty] | NO. 78+13.0 | [10 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 | [7 empty] | NO. 82+12.0 | [10 empty] | 4.3 |  | x | 6.8
| 5.2 | 0.25 | [15 empty] | 보도블럭 |  |  |  |  | 5.6 | 0.06 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 5.3 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 5.7 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 7.8 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 7.1 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 8.2 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트 |  |  |  |  | 9.4 | 0.25 | [15 empty] | 아스팔트
|  | 0.25 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 |  |  |  | 모래 | [5 empty] | 0.04 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 2.3 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 7.7 |  | x | 3.3 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 3 |  | x | 2.5 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 3.8 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 3.8 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 6.8 |  |  |  | 보조기층
|  | 0.2 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 |  |  |  | 보조기층 | [5 empty] | 0.1 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 2.3 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 7.7 |  | x | 3.3 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 3 |  | x | 2.5 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 3.8 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 3.8 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 |  |  |  | 동상방지층 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 4.3 |  | x | 6.8 |  |  |  | 동상방지층
|  | 3.2 | [21 empty] | 4.1 | [21 empty] | 3.3 | [21 empty] | 3.7 | [21 empty] | 5.8 | [21 empty] | 5.1 | [21 empty] | 6.2 | [21 empty] | 7.4
|  | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3
(모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300) | [21 empty] | (모래부설1300)
[11 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 | [18 empty] | 4.3 |  | x | 2.3 | [18 empty] | 7.7 |  | x | 3.3 | [18 empty] | 3 |  | x | 2.5 | [18 empty] | 7.3 |  | x | 3.8 | [18 empty] | 4.3 |  | x | 3.8 | [18 empty] | 7.3 |  | x | 4.3 | [18 empty] | 4.3 |  | x | 6.8
터파기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 4.95 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 155.3805 | ㎥ | 터파기 |  |  | 4.3 |  | x | 2.3 |  | x | 5.54 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 54.7906 | ㎥ | 터파기 |  |  | 7.7 |  | x | 3.3 |  | x | 5.05 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 128.3205 | ㎥ | 터파기 |  |  | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 5.45 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 40.875 | ㎥ | 터파기 |  |  | 7.3 |  | x | 3.8 |  | x | 7.55 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 209.437 | ㎥ | 터파기 |  |  | 4.3 |  | x | 3.8 |  | x | 6.85 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 111.929 | ㎥ | 터파기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 7.95 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 249.5505 | ㎥ | 터파기 |  |  | 4.3 |  | x | 6.8 |  | x | 9.15 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 267.546 | ㎥
되메우기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 3.2 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 4.3 |  | x | 2.3 |  | x | 4.1 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 7.7 |  | x | 3.3 |  | x | 3.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 3.7 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 7.3 |  | x | 3.8 |  | x | 5.8 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 4.3 |  | x | 3.8 |  | x | 5.1 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 6.2 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | 되메우기 |  |  | 4.3 |  | x | 6.8 |  | x | 7.4 |  | x | 1 | 개소
|  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 7.3 | [7 empty] | = | 96.7786 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 4.3 | [7 empty] | = | 38.3876 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 7.7 | [7 empty] | = | 79.9826 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 3 | [7 empty] | = | 26.242 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 7.3 | [7 empty] | = | 157.2226 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 4.3 | [7 empty] | = | 81.1726 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 7.3 | [7 empty] | = | 190.9486 | ㎥ |  |  |  | - | 0.8 |  | ^2 | × | π / 4 |  | × | 4.3 | [7 empty] | = | 214.2146 | ㎥
모래부설 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 40.807 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 4.3 |  | x | 2.3 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 12.857 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 7.7 |  | x | 3.3 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 33.033 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 9.75 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 7.3 |  | x | 3.8 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 36.062 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 4.3 |  | x | 3.8 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 21.242 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 40.807 | ㎥ | 모래부설 |  |  | 4.3 |  | x | 6.8 |  | x | 1.3 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 38.012 | ㎥
[22 empty] | ASP포장절단 |  | ( | 4.3 |  | x | 2 | 면 | + | 2.3 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 13.2 | m | ASP포장절단 |  | ( | 7.7 |  | x | 2 | 면 | + | 3.3 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 22 | m | ASP포장절단 |  | ( | 3 |  | x | 2 | 면 | + | 2.5 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 11 | m | ASP포장절단 |  | ( | 7.3 |  | x | 2 | 면 | + | 3.8 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 22.2 | m | ASP포장절단 |  | ( | 4.3 |  | x | 2 | 면 | + | 3.8 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 16.2 | m | ASP포장절단 |  | ( | 7.3 |  | x | 2 | 면 | + | 4.3 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 23.2 | m | ASP포장절단 |  | ( | 4.3 |  | x | 2 | 면 | + | 6.8 |  | x | 2 | 면 | ) | x | 1 | 개소 |  | = | 22.2 | m
포장헐기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 31.39 | ㎡ | ASP포장깨기 |  |  | 4.3 |  | x | 2.3 |  | x | 0.06 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 0.593 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 7.7 |  | x | 3.3 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 6.353 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 1.875 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 7.3 |  | x | 3.8 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 6.935 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 4.3 |  | x | 3.8 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 4.085 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 7.848 | ㎥ | ASP포장깨기 |  |  | 4.3 |  | x | 6.8 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 | [5 empty] | = | 7.31 | ㎥
포장복구 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 31.39 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 4.3 |  | x | 2.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 9.89 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 7.7 |  | x | 3.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 25.41 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 3 |  | x | 2.5 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 7.5 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 7.3 |  | x | 3.8 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 27.74 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 4.3 |  | x | 3.8 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 16.34 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 7.3 |  | x | 4.3 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 31.39 | ㎡ | ASP포장복구 |  |  | 4.3 |  | x | 6.8 |  | x | 1 | 개소 | [8 empty] | = | 29.24 | ㎡
모래 |  | ( | 4.3 |  | x | 2.3 |  | + | 4.3 |  | x | 2.3 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 4.3 |  | x | 2.3 |  | + | 4.3 |  | x | 2.3 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 7.7 |  | x | 3.3 |  | + | 7.7 |  | x | 3.3 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 3 |  | x | 2.5 |  | + | 3 |  | x | 2.5 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 7.3 |  | x | 3.8 |  | + | 7.3 |  | x | 3.8 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 4.3 |  | x | 3.8 |  | + | 4.3 |  | x | 3.8 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 7.3 |  | x | 4.3 |  | + | 7.3 |  | x | 4.3 |  | ) | [7 empty] | 보조기층 |  | ( | 4.3 |  | x | 6.8 |  | + | 4.3 |  | x | 6.8 |  | )
[9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 2.473 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.04 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 0.396 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 6.353 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 1.875 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 6.935 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 4.085 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 7.848 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.25 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 7.31 | ㎥
보조기층 |  | ( | 7.3 |  | x | 4.3 |  | + | 7.3 |  | x | 4.3 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 4.3 |  | x | 2.3 |  | + | 4.3 |  | x | 2.3 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 7.7 |  | x | 3.3 |  | + | 7.7 |  | x | 3.3 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 3 |  | x | 2.5 |  | + | 3 |  | x | 2.5 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 7.3 |  | x | 3.8 |  | + | 7.3 |  | x | 3.8 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 4.3 |  | x | 3.8 |  | + | 4.3 |  | x | 3.8 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 7.3 |  | x | 4.3 |  | + | 7.3 |  | x | 4.3 |  | ) | [7 empty] | 동상방지층 |  | ( | 4.3 |  | x | 6.8 |  | + | 4.3 |  | x | 6.8 |  | )
[9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 6.278 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.1 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 0.989 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 5.082 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 1.5 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 5.548 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 3.268 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 6.278 | ㎥ | [9 empty] | x | 0.5 |  | x | 0.2 |  | x | 1 | 개소 |  | = | 5.848 | ㎥
[22 empty] | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 4.8 |  | x | 2.8 | [12 empty] | = | 13.44 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 8.2 |  | x | 3.8 | [12 empty] | = | 31.16 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 3.5 |  | x | 3 | [12 empty] | = | 10.5 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 7.8 |  | x | 4.3 | [12 empty] | = | 33.54 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 4.8 |  | x | 4.3 | [12 empty] | = | 20.64 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 7.8 |  | x | 4.8 | [12 empty] | = | 37.44 | ㎡ | 절삭 후 덧씌우기 |  |  | 4.8 |  | x | 7.3 | [12 empty] | = | 35.04 | ㎡

## 맨홀펌프장조서 (hidden)
맨 홀 펌 프 장 조 서
포장 | 펌프장명 | 관로번호 | 관경 | 포장상태 | 장비 | 굴착고 | 터파기 | 맨홀종류 | 비고 |  | 지반고 | 관저고 | 유입 | 유출 | 유입터파기고 | 유출터파기고
3 | S2-MP01 | S2-A-008 | 200 | ASP | BH 0.7 | 0.25 | 자연터파기 | PC 4호 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | S2-MP02 | S2-A-014 | 200 | ASP | BH 0.7 | 0.25 | 자연터파기 | PC 4호 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | S2-MP03 | S2-A-035 | 200 | CON'C | BH 0.7 | 0.25 | 자연터파기 | PC 4호 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 구분 |  |  | PC 1호 |  | PC 1호 |  | PC 4호 |  | PC 1호 | PC 1호 | PC 4호 | PC 4호 | PC 4호
|  |  |  | 자연터파기 |  | 간이흙막이 |  | 간이흙막이
|  |  |  | 수량 | 평균높이 | 수량 | 높이 | 수량 | 높이 | 자연터파기 | 간이흙막이 | 간이흙막이 | 유입터파기고 | 유출터파기고
| 비포장 | 인력 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ASP | 인력 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CON'C | 인력 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ASP+CON'C | 인력 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 보도블럭 | 인력 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BH 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합 계 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on G3: 지반고-관저고+하부슬라브두께