## Sheet1
배전반 부스 바 크기 계산 방법
여기에 기본데이터를 입력하시요--->
예 : 다음 세부 정보가 있는 부스 바의 크기 계산
부스 바 전류 세부 사항 :
정격 전압 |  | 415 | V 주파수 | 50 | HZ
희망 부스 바의 최대 전류 |  |  | 630 | Amp.
고장 전류 (Isc) |  | 50 | KA
고장 지속 시간 (t) |  | 1 | 초
부스 바 온도 정보 :
부스 바 (θ)의 작동 온도 |  |  | 85 | ° C. | [6 empty] | 초기 입력 할 값
고장시 부스 바의 최종 온도( θ1) |  |  | 185 | ° C. | [6 empty] | 자동 계산된 값
고장시 부스 바의 온도 상승 (θt = θ1 - θ) |  |  |  | 100 | ° C. | [5 empty] | 표에서 찾아 넣어야 할 값
주변 온도 (θn) |  | 50 | ° C.
최대 부스 바 온도 상승 |  |  | 35 | ° C.
배전반 외함 세부 정보 :
패널 설치 = 실내 (환기가 잘되는 곳)
현장에서의 패널 설치 고도 |  |  | 2200 | m
판넬 크기 (mm)
판넬 깊이 | 1200 | 폭 | 600 | 높이 | 2400
부스 바 세부 사항 :
부스 바 재질 |  | 동
부스 바 스트립 정렬 |  | 수직
부스 바 재료의 전류 밀도 |  |  | 1.6
20 ° C에서의 재료 저항의 온도 계수 Co (α20) |  |  |  |  | 0.00403
재료 상수 (K) |  | 1.166
부스 바 재질 허용 강도 |  |  | 1200 | kg / cm2
부스 바 절연 |  | 베어
부스 바 위치 |  | 가장자리 장착 바
부스 바 설치 매체 |  | 통풍이 없는 덕트
부스 바 인공 환기 장치 |  |  | 인공 환기 장치 없음
부스 바 크기 세부 사항 : |  | 그림을 참고 하세요
부스 바 너비 (e) |  | 75 | mm
부스 바 두께 |  | 10 | mm
위상 당 부스 바 수 (n) |  | 2
부스 바 길이 (a) |  | 500 | mm
두 부스 스트립 사이의 거리 (e) |  |  | 75 | mm
부스 바 위상 간격 (p) |  | 400 | mm
총 회로 수 | 3
부스 바지지 절연물 세부 사항 :
동일 위상에서 절연물 사이의 거리(l) |  |  |  | 500 | mm
절연물 높이 (H) |  | 100 | mm
절연물의 머리에서 부스 바 무게 중심까지의 거리 (h) |  |  |  |  | 5 | mm
절연물의 허용 강도 (F ') |  |  | 1000 | Kg / cm2 | (절연물 업체 카다로그 참조)
초기 입력 할 값
자동 계산된 값
계산: | [10 empty] | 표에서 찾아 넣어야 할 값
부스 바에 대한 De rating Factors
(1) 상별 부스 스트립 De rating factor (K1) :
부스 바 폭 (e)은 |  | 75 | 이고 부스 바 길이 (a)는 |  |  | 500 | 이므로 e / a는 |  | 0.15 | 입니다.
상 별 부스 바 수는 |  | 2 | 개입니다.
다음 표에서 de rating factor 값은 |  |  | 1.86 | 입니다.
상 당 부스 바 스트립의 계수(K1)
e / a | 상 당 부스 바 수
| 1 | 2 | 3
0.05 | 1 | 1.63 | 2.4
0.06 | 1 | 1.73 | 2.45
0.08 | 1 | 1.76 | 2.5
0.1 | 1 | 1.8 | 2.55
0.12 | 1 | 1.83 | 2.6
0.14 | 1 | 1.85 | 2.63
0.16 | 1 | 1.87 | 2.65
0.18 | 1 | 1.89 | 2.68
0.2 | 1 | 1.91 | 2.7
(2) 부스 바 절연 재료 De rating factor (K2)
절연 물질이 없는 부스 바. 다음 표를 참조 하여 찾음
De rating factor는 |  | 1 | 입니다.
부스 바 절연재 (K2) : |  | De rating factor
없음/ 나 도체 |  | 1
PVC 슬리핑 |  | 1.2
페인트 |  | 1.5
(3) 부스 바 위치에 따른 De rating Factor (K3)
부스 바 위치는 가장자리 장착 되어 있습니다.
De rating factor는 |  | 1 | 입니다.
부스 바 위치 (K3) : | De rating factor
부스 바 위치 (K3) : |  | De rating factor
가장자리 장착 바 |  | 1
기본 막대 1 개 |  | 0.95
몇 개의 기본 장착 바 |  | 0.75
(4) 부스 바 설치 환경 De rating Factor (K4)
부스 바 설치 매체는 환기가 되지 않는 덕트 이므로 다음 표를 참조하십시오.
De rating factor는 |  | 0.8 | 입니다.
부스 바 설치환경 (K4) : |  | De rating factor
차분한 실내 분위기 |  | 1
차분한 야외 분위기 |  | 1.2
통풍이 없는 덕트 |  | 0.8
(5) 부스 바 인공 환기 De rating Factor (K5)
부스 바 설치 매체는 환기가 되지 않는 덕트 이므로 다음 표를 참조하십시오.
De rating factor는 |  | 0.9 | 입니다.
부스바 인공환기 (K5) : |  | De rating factor
인공 환기없이 |  | 0.9
인공 환기가 있음 |  | 1
(6) 외함 및 방열 De rating Factor (K6)
부스 바 위상 당 면적 = 부스 너비 X 부스 두께 X 부스 길이 X 위상 당 부스 바 수량
부스 바 위상 당 면적 |  | 750000 | mm
엔클로저의 총 부스 바 면적 = 회로의 수(3상) x ( 1 위상당 부스 수 + 중립 ) X 부스 바 위상 당 면적
여기서 중성 부스의 크기는 위상 부스의 크기와 같습니다.
엔클로저의 총 부스 바 면적 |  |  | 9000000 | mm
총 엔클로저 면적 = 너비 X 높이 X 길이
총 엔클로저 면적 |  | 1728000000 | mm
인클로저 총 부스바 면적 / 인클로저 면적 (%) |  |  |  | 0.52083
부스 바에 인공 환기 장치가 없으므로 다음 표에서 선택 한다.
De rating factor는 |  | 0.95 | 입니다.
외함 및 환기의 감쇠 계수 (K6)
부스바단면적 /총부스바면적 | 실내 ( 환기좋음) | 실내 ( 환기나쁨) | 실외
0% | 0.95 | 0.85 | 0.65
1% | 0.95 | 0.85 | 0.65
5% | 0.9 | 0.7 | 0.6
10% | 0.85 | 0.65 | 0.5
(7) 프록시 효과 De rating factor (K7)
부스 바 위상 간 간격 (p)은 |  | 400 | mm입니다. | [7 empty] | 초기 입력 할 값
부스 바 너비 (e)는 |  | 75 | mm이고 각 부스 사이의 간격은 |  |  |  | 75 | mm입니다. |  |  | 자동 계산된 값
위상의 총 부스 너비 길이 (e) x3 |  |  | 225 | mm | [6 empty] | 표에서 찾아 넣어야 할 값
부스 바 간격 간격 (p) / 총 부스 너비 길이= |  |  |  | 1.7778
다음 표에서 De rating factor는 |  |  | 0.82 | 입니다.
프록시 효과 (K7) : | De rating factor
1 | 0.82
2 | 0.82
3 | 0.82
4 | 0.89 |  |  | *//
5 | 0.95
6 | 0.99
7 | 1
(8) 부스 바 설치의 고도 De rating factor (K8)
현장 설치 패널의 고도는 2000 미터이므로 다음 표를 참조하십시오
다음 표에서 De rating factor는 |  |  | 0.88 | 입니다.
설치 장소의 고도 m (K8) | De rating factor
2200 | 0.88
2400 | 0.87
2500 | 0.86
2700 | 0.85
2900 | 0.84
3000 | 0.83
3300 | 0.82
3500 | 0.81
4000 | 0.78
4500 | 0.76
5000 | 0.74
총 De rating factor = K1 X K2 X K3 X k4 X k5 X k6 X k7 X k8
총 De rating factor = |  | 0.91805
(2) 부스 바 사이즈 계산:
희망 부스 바 의 전류 정격(I2) = |  |  | 630 | Amp
De rating factor 후의 부스 바 전류 (I1) = I2 / De rating factor
De rating factor 후의 부스 바 전류 (I1) = |  |  |  | 686.2383
De rating factor 후의 부스 바의 전류 정격 (I1) = |  |  |  | 686.2383 | Amp
부스 바 전류에 따른 단면적 = 부스 바의 전류 정격 / 재료의 전류 밀도
부스 바 전류에 따른 단면적 = |  |  | 428.899 | Sq.mm | [6 empty] | 초기 입력 할 값
자동 계산된 값
부스 바 단락에 따른 단면적 = Isc X √ ((K / (θt x100) x (1 + α20 x θ) x t | [10 empty] | 표에서 찾아 넣어야 할 값
부스 바 단락 시 단면적 = |  | 625.5824 | sq.mm
부스 바에 전류대한 단면적 |  | 428.899 | Sq.mm 와 단락 시 단면적 |  |  | 625.5824 | Sq.mm을 비교 하여 더 큰쪽을 선택
최종 계산 된 부스 바 단면적 |  | 625.5824 | Sq.mm | 비교하여 더 큰쪽을 선택 할 것
실제 선택된 부스 바 크기는 |  | 75 | mm x | 10 | mm | 750 | sq.mm
그런데 우리는 Phase 당 Bus 수량을 |  |  | 2 | 개로 하였습니다.
실제 부스 바 단면적 위상 당 면적 = |  |  | 1500 | sq.mm
부스 바의 실제 단면적 |  | 1500 | sq.mm
실제 부스 바 크기가 계산 된 부스 바 크기보다 작습니다. |  |  |  |  | 비교 해봐야 합니다.
(3) 단락 시 부스바에 발생하는 전자력(힘)
위상 도체 사이의 최대 전자기력 (F1) = 2 X (I / d) X (2.5 x Isc)^2/100000000
위상 당 부스 바의 총 너비 (w) = |  |  | 225 | mm | 22.5 | cm
부스 바 위상 대 위상 상간거리 (d) = |  |  | 625 | mm | 62.5 | cm
위상 도체 사이의 최대 전자기력 (F1) |  |  | 250 | Kg / cm2
위상 도체 사이의 최대 전자기력 (F1) = 2.5 Kg / mm2 |  |  | 2.5 | Kg / mm2 | (단위에 주의 할 것)
지지대 또는 부스 바 머리단에 걸리는 실제 힘 (F) = F1 x (H + h / H)
지지대 또는 부스 바 머리단에 걸리는 실제 힘 (F) = |  |  |  | 2.625 |  | 단위에 주의 할 것
지지대 또는 부스 바 머리 부분에 걸리는 실제 힘(F) = 3kg / mm2 |  |  |  |  | 이것을 올림 할 것
절연체 (F ')의 허용 강도는 10 Kg / mm2( 절연물 제조업체의 카다로그 참조)
지지대 또는 부스 바의 머리 부분의 실제 힘이 허용 강도 미만이고 이것은 절연체 한계 내애 있다.
(4) 부스 바의 기계적 강도
부스 바의 기계적 강도 = (F1X i / 12) x (1 / 부스 바의 관성 모멘트)
부스 바 또는 부스 바 세트 (i / v)의 관성 모멘트 값
위상 당 부스 스트립 수 | 수직 부스 바 (cm3) | 수평 부스 바 (cm3)
1 | 1.66 | 16.66
2 | 14.45 | 33.33
3 | 33 | 50
위 표에서 부스 바의 관성 모멘트 값 |  |  | 14.45
부스 바의 기계적 강도 = |  | 72.0877 | kg / cm2
부스 바의 기계적 강도 = |  | 0.72088 | kg / mm2
허용 부스 바 강도는 12kg / mm2입니다. | [10 empty] | 초기 입력 할 값
실제 기계 강도가 허용 강도 미만 입니다. | [10 empty] | 자동 계산된 값
부스 바의 기계적 강도가 한계 내에 있습니다. | [10 empty] | 표에서 찾아 넣어야 할 값
(5) 온도 상승 계산
지정된 최대 온도 상승 (T1)은 |  | 35 | ° C 입니다.
계산 된 최대 온도 상승 (T2) = T / Log ((I1 / I2),1.64)
계산 된 최대 온도 상승 (T2)= |  | 30.4206 | ° C
계산 된 부스 바 온도 상승이 지정된 최대 온도 상승보다 작습니다.
따라서 온도 상승이 한계 이내에 있습니다.
결과 :
부스 바 크기 = 위상 당 2 개 인 75 x10mm.
피더 총 개수 = 3 개
총 부스 수의 합계는 6 입니다. 75x10mm 상당, 중립에는 1개, 75x10mm 입니다.
헤드 부 에서 부스 지지 대의 힘(F) = 3kg / mm2
부스 바의 기계적 강도 = |  | 0.72088 | Kg / mm2
최대 온도 상승 = | 30.4206 | ° C